## Обложка
GMGen Power Systems
Розничный прайс-лист 2019 года
на генераторные установки с дизельными двигателями:
Mitsubishi (Япония)
KOHLER (Италия)
Cummins (Индия, Великобритания)
John Deere (США)
Volvo Penta (Швеция)
Perkins (Великобритания)
FPT Iveco (Италия)
Doosan (Корея)
MTU-DDC (Германия)
Scania (Швеция)
6—3300 кВА, 50 Гц, открытое и шумозащитное исполнение
2019-01-25

## Базовая комплектация
1. СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
- Стальная сварная рама с виброопорами
- Встроенный топливный бак (для ДГУ до 1675 кВА ESP)
- Дизельный двигатель с навесным оборудованием
- Регулятор частоты вращения электронный или механический (согласно комплектации двигателя)
- Стандартный радиатор системы охлаждения
- Электрогенератором класса защиты IP23, температурный класс / класс изоляции Н/Н
- Зарядный генератор 12 (24) В
- Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 12 (24) В
- Панель управления с автозапуском GMCA20-04 или аналог
- Зарядное устройство АКБ от сети 220В
- Подогреватель ОЖ от сети 220В
- Электростартер
- Выходной автомат защиты (для ДГУ GMC и GMP до 1675 кВА, для ДГУ GMM И GMT до 2200 кВА)
- Гибким переходником выхлопной системы (для электростанции открытого исполнения)
- Стандартным промышленным глушителем (-9 дБ) (для электростанции открытого исполнения)
- Низкошумным глушителем (-29 дБ) (для электростанции в шумозащитном кожухе)
- Стандартным воздушным фильтром
- Индикатор загрязненности воздушного фильтра
- Система топливоподачи с фильтрацией
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Декларация соответствия техническому регламенту таможенного союща
- Предпродажная подготовка, тестирование перед отгрузкой
- Заправка маслом и смесью антифриза (до -40°)
- Заводской тест
2. ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ И НОРМЫ
27°С / 150 м над уровнем моря / 60% относительной влажности / Cosφ=0.8
Генераторные установки соответствуют следующим стандартам:
- Двигатели: ISO 3046, DIN 6271, BS 5514.
- Электрогенераторы: UTE NF C 51.111, VDE 0530, BS 4999, Nema MG 21, IEC 34.1
- Генераторные установки: ISO 8528
3. МОЩНОСТЬ
Основная мощность PRP
Это максимальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой
при переменной нагрузке вместо основной сети.
В этом режиме не установлены ограничения продолжительности работы
в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного
часа каждые 12 часов работы генераторной установки.
Резервная мощность ESP
Мощность генераторной установки, которая применяется для обеспечения
электропитания переменной нагрузки в случае пропадания
энергии в основной сети. Перегрузка не допускается
и генераторная установка может работать не более 500 часов в год.
5. СТАНДАРТНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Три года для ГУ жидкостного охлаждения при наработке не более 500 моточасов в год (резервные источники)
Один год для ГУ жидкостного охлаждения или 3000 моточасов (резервные и основные источники)

## Mitsubishi
Дизель-генераторные установки
с двигателями Mitsubishi (Япония) 7—2650 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
трёхфазные модели
GMM8 | L3ESD | 7 | 8 | 8126.7 | 10191.85
GMM12 | S3L2SD | 10 | 12 | 8337.85 | 10413.3
GMM16 | S4L2SD | 15 | 16 | 9012.5 | 11144.6
GMM22 | S4Q2SD | 20 | 22 | 10547.2 | 12720.5
GMM33 | S4SSD | 30 | 33 | 12143.7 | 15089.5
GMM44 | S4SDT | 40 | 44 | 13997.7 | 17293.7
GMM1400 | S12RPTA | 1275 | 1403 | по запросу
GMM1540 | S12RPTA2 | 1400 | 1540 | по запросу
GMM1650 | S12RPTAW | 1500 | 1650 | по запросу
GMM1900 | S16RPTA | 1727 | 1900 | по запросу
GMM2100 | S16RPTA2 | 1909 | 2100 | по запросу
GMM2200 | S16RPTAA2 | 2000 | 2200 | по запросу
GMM2500 | S16R2PTAW | 2273 | 2500 | по запросу
GMM2650 | S16R2PTAWE | 2400 | 2650 | по запросу
однофазные модели
GMM6M | L3ESD | 6.5 | 7.2 | 8600.5 | 10660.5
GMM9М | S3L2SD | 10 | 11 | 8966.15 | 11062.2
GMM12М | S4L2SD | 12 | 14 | 9465.7 | 11659.6
GMM17М | S4Q2SD | 19 | 21 | 11113.7 | 13647.5

## KOHLER
Дизель-генераторные установки
с двигателями KOHLER (Италия) 22—66 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMK22 | KDI1903M | 19 | 21 | 9883.9945 | 12194.6347
GMK27 | KDI2504M | 25 | 28 | 11279.6212 | 13590.2614
GMK33 | KDI2504TM | 30 | 33 | 12383.183 | 15486.8349
GMK44 | KDI2504TM | 41 | 45 | 12739.9458 | 15843.5977
GMK66 | KDI3404TM | 63 | 69 | 14867.5833 | 18346.4832

## Cummins
Дизель-генераторные установки
с двигателями Cummins (Великобритания, Индия) 22—3000 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMC22 | X2.5G2 | 20 | 23 | 7494.3724 | 10551.6435
GMC28 | X2.5G1 | 25 | 28 | 7933 | 10979
GMC33 | X3.3G1 | 30 | 33 | 8808.4965 | 12078.3465
GMC38 | X3.3G1 | 35 | 40 | 9195.0036 | 12464.8536
GMC44 | S3.8G4 | 40 | 44 | 9510.0069 | 13063.9396
GMC66 | S3.8G7 | 60 | 66 | 12232.9493 | 15904.7667
GMC88 | 6BTA5.9G5 | 85 | 88 | 16175.3216 | 19847.139
GMC110 | 6BTA5.9G5 | 100 | 110 | 16407.2259 | 20388.2489
GMC150 | 6BTAA5.9G6 | 130 | 143 | 24145.0978 | 29119.444
GMC170 | 6BTAA5.9G7 | 150 | 165 | 26075.7007 | 31050.0469
GMC200 | 6CTA8.3G2 | 180 | 200 | 37524.0406 | 42498.3869
GMC220 | 6CTAA8.3G3 | 200 | 220 | 40335.8797 | 47513.3163
GMC275 | QSL9G3 | 250 | 275 | 47267.3046 | 54482.701
GMC330 | QSL9G5 | 300 | 330 | 51647.0483 | 58862.4447
GMC400 | NTA855G4 | 350 | 400 | 59174.2352 | 71828.4772
GMC450 | QSX15G4 | 400 | 450 | 74276.3667 | 85753.917
GMC550 | QSX15G8 | 500 | 550 | 80414.1766 | 94201.1163
GMC700 | VTA28G5 | 630 | 700 | по запросу | по запросу
GMC900 | QSK23G3 | 800 | 900 | по запросу
GMC1000 | QST30G3 | 910 | 1000 | по запросу
GMC1100 | KTA38G14 | 1000 | 1100 | по запросу
GMC1100 | QST30G4 | 1000 | 1100 | по запросу
GMC1250 | KTA38G9 | 1125 | 1250 | по запросу
GMC1400 | KTA50G3 | 1250 | 1400 | по запросу
GMC1400EC | QSK38G5 | 1250 | 1400 | по запросу
GMC1675 | KTA50G8 | 1400 | 1675 | по запросу
GMC1675EC | KTA50GS8 | 1500 | 1675 | по запросу
GMC1700 | QSK50G4 | 1500 | 1675 | по запросу
GMC1800 | QSK50G7 | 1640 | 1800 | по запросу
GMC2000 | QSK60G3 | 1860 | 2045 | по запросу
GMC2250 | QSK60G4 | 2000 | 2200 | по запросу
GMC2500 | QSK60G13 | 2000 | 2500 | по запросу
GMC2750 | QSK78G9 | 2500 | 2750 | по запросу
GMC3000 | QSK78G9 | 2750 | 3000 | по запросу

## John Deere
Дизель-генераторные установки
с двигателями John Deere (США) 33—275 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMJ33 | 3029DF128 | 30 | 33 | 12752.8854 | 15699.4138
GMJ44 | 3029TF158 | 40 | 44 | 14013.5707 | 16960.0991
GMJ66 | 4045TF158 | 60 | 66 | 15512.7981 | 18938.8473
GMJ88 | 4045TF258 | 80 | 88 | 17968.3784 | 22375.3995
GMJ110 | 4045HF158 | 100 | 110 | 20165.5872 | 24572.6082
GMJ120 | 6068TF158 | 105 | 115 | 22237.6013 | 26644.4543
GMJ130 | 6068TF258 | 125 | 137 | 25019.6121 | 29426.4651
GMJ165 | 6068HF158 | 150 | 165 | 28418.7739 | 33212.302
GMJ200 | 6068HF258 | 180 | 200 | 31601.1556 | 36394.6837
GMJ220 | 6068HFU74 | 200 | 220 | 33964.3104 | 40883.6275
GMJ275 | 6068HFU55 | 250 | 275 | 40323.4443 | 47242.4253

## Volvo Penta
Дизель-генераторные установки
с двигателями Volvo Penta (Швеция) 95—770 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMV100 | TAD530GE | 85 | 95 | 21466.7717 | 25873.6247
GMV110 | TAD531GE | 100 | 110 | 21877.1414 | 26283.9944
GMV150 | TAD532GE | 135 | 150 | 24413.3001 | 29208.3406
GMV155 | TAD730GE | 135 | 150 | 26618.5751 | 33195.5814
GMV165 | TAD731GE | 150 | 167 | 27748.016 | 34325.0223
GMV200 | TAD732GE | 180 | 200 | 33783.4082 | 40360.4145
GMV220 | TAD733GE | 200 | 220 | 35674.4362 | 42251.4424
GMV275 | TAD734GE | 250 | 275 | 38702.2991 | 45621.2801
GMV350 | TAD1341GE | 315 | 350 | 46734.0844 | 57740.1258
GMV400 | TAD1342GE | 350 | 385 | 51145 | 62151
GMV410 | TAD1343GE | 380 | 410 | 54068.9807 | 65075.0221
GMV440 | TAD1344GE | 410 | 450 | 59298.4216 | 70304.463
GMV500 | TAD1345GE | 455 | 500 | 65672.0915 | 76678.1329
GMV550 | TAD1641GE | 500 | 550 | 75068 | 88289
GMV600 | TAD1642GE | 550 | 600 | 84451.1265 | 97671.6855
GMV630 | TAD1642GE | 570 | 630 | 88691.24 | 102557.1
GMV700 | TWD1643GE | 630 | 700 | 100945.4005 | 114165.9595
GMV770 | TWD1645GE | 700 | 770 | по запросу | по запросу

## Perkins
Дизель-генераторные установки
с двигателями Perkins (Великобритания) 10—2500 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMP10 | 403D11G | 9 | 10 | 9071.9431 | 11076.2525
GMP15 | 403D15G | 13 | 15 | 9820.5628 | 13065.8108
GMP22 | 404D22G | 20 | 22 | 11061.5014 | 15885.1199
GMP30 | 404D22TG | 27 | 30 | 13629.99 | 15885.1199
GMP33 | 1103A33G | 30 | 33 | 12945.9579 | 16611.84
GMP50 | 1103A33TG1 | 45 | 50 | 14371.2855 | 17788.0153
GMP66 | 1103A33TG2 | 60 | 66 | 16222.552 | 19639.2818
GMP70 | 1104A44TG1 | 65 | 72 | 16735.44 | 20151.95
GMP88 | 1104A44TG2 | 80 | 88 | 18420.4699 | 21837.1997
GMP110 | 1104C44TAG2 | 100 | 110 | 21027.7316 | 25423.5674
GMP150 | 1006TAG | 135 | 150 | 27328.3067 | 32111.3597
GMP165 | 1106A 70TAG2 | 150 | 165 | 30450.014 | 37010.99
GMP200 | 1106CE66TAG4 | 180 | 200 | 35268.1009 | 41828.6646
GMP220 | 1106A-70TAG4 | 200 | 220 | 36866.7542 | 43499.2297
GMP250 | 1506A-E88TAG2 | 230 | 254 | 46794.2627 | 53771.15
GMP275 | 1506A-E88TAG3 | 250 | 275 | 47860.0317 | 54837.2
GMP300 | 1506A-E88TAG4 | 275 | 300 | 57026.0132 | 64003.2963
GMP330 | 1606A-E93TAG5 | 300 | 330 | 57608.6828 | 64585.9658
GMP400 | 2206CE13TAG2 | 350 | 400 | 61847.7879 | 72826.3142
GMP450 | 2206CE13TAG3 | 410 | 450 | 63230.706 | 74209.2323
GMP500 | 2506СЕ15ТАG1 | 450 | 500 | 73268.848 | 86456.3556
GMP550 | 2506СЕ15ТАG2 | 500 | 550 | 77268.2473 | 90455.7549
GMP660 | 2806CE18TAG1A | 600 | 660 | по запросу | по запросу
GMP700 | 2806AE18TAG2 | 660 | 710 | по запросу | по запросу
GMP900 | 4006-23TAG3A | 800 | 880 | по запросу
GMP1000 | 4008-TAG1 | 905 | 995 | по запросу
GMP1100 | 4008-TAG2A | 1000 | 1100 | по запросу
GMP1250 | 4008-30TAG3 | 1125 | 1250 | по запросу
GMP1400 | 4012-46TWG2A | 1250 | 1375 | по запросу
GMP1500 | 4012-46TWG3A | 1350 | 1500 | по запросу
GMP1650 | 4012-46TAG2A | 1500 | 1650 | по запросу
GMP1875 | 4012-46TAG3A | 1710 | 1880 | по запросу
GMP2000 | 4016-TAG1A | 1840 | 2025 | по запросу
GMP2250 | 4016-61TRG2 | 2000 | 2250 | по запросу
GMP2500 | 4016-61TRG3 | 2250 | 2500 | по запросу

## Iveco
Дизель-генераторные установки
с двигателями FPT Iveco (Италия) 33—660 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMI33 | F32AM1A | 30 | 33 | 12730.7032 | 15677.2316
GMI45 | F32SM1A | 40 | 44 | 13503.3813 | 16928.6744
GMI50 | NEF45AM1A | 45 | 50 | 14538.5481 | 17963.8412
GMI55 | NEF45AM2 | 50 | 55 | 14939.6753 | 18403.7871
GMI66 | NEF45SM1A | 60 | 66 | 15568.1694 | 18993.4624
GMI80 | NEF45SM2A | 75 | 83 | 16710.5499 | 21117.4029
GMI88 | NEF 45 SM3 | 80 | 88 | 16277.9981 | 20734.7609
GMI95 | NEF45TM1A | 85 | 94 | 17771.5959 | 22178.4489
GMI110 | NEF45TM2A | 100 | 110 | 18523.9404 | 22930.7933
GMI130 | NEF45TM3 | 125 | 138 | 20372.4525 | 24829.2153
GMI140 | NEF67SM1A | 125 | 140 | 21930.7483 | 26725.7888
GMI150 | NEF67TM2A | 130 | 143 | 22971.4606 | 27766.5012
GMI165 | NEF67TM3A | 150 | 165 | 24202.5697 | 28997.6103
GMI175 | NEF67TM3A | 160 | 176 | 25823.7149 | 30618.7554
GMI200 | NEF67TM4 | 170 | 187 | 24546.393 | 29395.0404
GMI220 | NEF67TM7 | 200 | 220 | 29770.2883 | 36419.3866
GMI225 | NEF67TE2A | 200 | 220 | 31415.4642 | 37992.4704
GMI275 | CURSOR87TE1D | 250 | 275 | 40493.5074 | 47412.4884
GMI300 | CURSOR87TE1D | 275 | 300 | 43541.956 | 50775.4362
GMI330 | CURSOR10TE1D | 300 | 330 | 47428.2848 | 54661.7649
GMI400 | CURSOR13TE2S | 350 | 385 | 48549.1553 | 60055.4713
GMI440 | CURSOR13TE3S | 400 | 440 | 53577.6125 | 65083.9285
GMI550 | CURSOR13TE7 | 500 | 550 | 67553.7088 | 81527.8726
GMI660 | CURSOR16TE1W | 600 | 660 | по запросу | по запросу

## Doosan
Дизель-генераторные установки
с двигателями Doosan (Корея) 330—830 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMD275 | P126TI | 250 | 275 | 35619.8 | 43633.414
GMD300 | P126TI | 272 | 300 | 36416.2 | 44435.556
GMD330 | P126TI-II | 300 | 330 | 37580.198 | 47949.8686
GMD440 | P158LE | 400 | 440 | 52764.72 | 65106.3221
GMD550 | DP158LDF | 500 | 550 | 60235.5302 | 73424.7673
GMD630 | DP180LA | 573 | 630 | 74668.6135 | 92225.628
GMD700 | DP180LB | 630 | 700 | по запросу | по запросу
GMD830 | P222L-C | 750 | 825 | по запросу | по запросу

## MTU-DDC
Дизель-генераторные установки
с двигателями MTU-DDC (Германия) 715—3300 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMT715 | 12V1600G20F-E | 650 | 715 | по запросу
GMT800 | 12V2000G65RE | 727 | 800 | по запросу
GMT880 | 12V2000G65E | 800 | 880 | по запросу
GMT1000 | 16V2000G25E | 909 | 1000 | по запросу
GMT1100 | 16V2000G65E | 1000 | 1100 | по запросу
GMT1250 | 16V2000G36F-E | 1136 | 1250 | по запросу
GMT1400 | 18V2000G26F-E | 1250 | 1375 | по запросу
GMT1540 | 12V4000G23R1E | 1400 | 1540 | по запросу
GMT1650 | 12V4000G23R2E | 1500 | 1650 | по запросу
GMT1850 | 12V4000G23E | 1664 | 1830 | по запросу
GMT2000 | 12V4000G63E | 1818 | 2000 | по запросу
GMT2200 | 16V4000G23E | 2000 | 2200 | по запросу
GMT2500 | 16V4000G63E | 2273 | 2500 | по запросу
GMT2700 | 20V4000G23E | 2424 | 2666 | по запросу
GMT2850 | 20V4000G23E | 2568 | 2825 | по запросу
GMT3100 | 20V4000G63E | 2818 | 3100 | по запросу
GMT3300 | 20V4000G63LE | 3000 | 3300 | по запросу

## Scania
Дизель-генераторные установки
с двигателями Scania (Швеция) 275—770 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMA275 | DC0972A02-12 | 250 | 275 | по запросу | по запросу
GMA300 | DC0972A02-12 | 280 | 310 | по запросу | по запросу
GMA330 | DC0972A02-14 | 300 | 330 | по запросу | по запросу
GMA360 | DC0972A02-14 | 330 | 360 | по запросу | по запросу
GMA410 | DC1372A02-11 | 380 | 410 | по запросу | по запросу
GMA440 | DC1372A02-12 | 400 | 440 | по запросу | по запросу
GMA500 | DC1372A02-13 | 450 | 500 | по запросу | по запросу
GMA550 | DC1372A02-14 | 500 | 550 | по запросу | по запросу
GMA660 | DC1678A02-41 | 600 | 660 | по запросу | по запросу
GMA715 | DC1678A02-42 | 650 | 715 | по запросу | по запросу
GMA770 | DC1678A02-43 | 700 | 770 | по запросу | по запросу