## Pacific 5,5-44 кВА
Дизель-генераторные установки
KOHLER-SDMO (Франция)
серия "PACIFIC" (5.5 - 44 кВА)
с двигателями Mitsubishi
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, м |  | Вес, кг |  | Розничная цена, EUR | [5 empty] | Ампераж ATS
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Габариты ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Вес ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в шумоза-щитном кожухе | ДГУ в открытом исполнении | ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Опции выхлопной системы для ДГУ в открытом исполнении |  |  | Автоматический коммутатор нагрузки (ATS)
[12 empty] | Гибкий переходник для выхлопа + промышленный глушитель -9дБ | Низкошумный глушитель -29 дБ | Низкошумный глушитель -40 дБ
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
Т 9НК | - | 9 | 3000 | 2.6 | 50 | 1,22x0,70x0,92 | 1,48x0,76x1,03 | 240 | 360 | 7071 | 8610 | std | 451 | 800 | 610 | 35A4P
Т 12НК | - | 12 | 3000 | 4.2 | 50 | 1,22x0,70x0,92 | 1,48x0,76x1,03 | 260 | 380 | 7460 | 9019 | std | 451 | 800 | 610 | 35A4P
Т 12К | 10.5 | 11.5 | 1500 | 2.5 | 50 | 1,41x0,72x1,05 | 1,75x0,78x1,23 | 387 | 530 | 8402 | 10446 | std | 451 | 800 | 610 | 35A4P
Т 16К | 14.5 | 16 | 1500 | 3.4 | 50 | 1,41x0,72x1,05 | 1,75x0,78x1,23 | 406 | 554 | 8359 | 10961 | std | 451 | 800 | 610 | 35A4P
ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
Т8НКМ | - | 7.5 | 3000 | 2.6 | 50 | 1,22x0,70x0,92 | 1,48x0,76x1,03 | 220 | 340 | 6953 | 8577 | std | 451 | 800 | 630 | 63A2P
Т11НКМ | - | 10.5 | 3000 | 4.2 | 50 | 1,22x0,70x0,92 | 1,48x0,76x1,03 | 280 | 400 | 7833 | 9433 | std | 451 | 800 | 630 | 63A2P
Т 9КМ | 7.8 | 8.6 | 1500 | 2.5 | 50 | 1,41x0,72x1,05 | 1,75x0,78x1,23 | 396 | 544 | 8221 | 10301 | std | 451 | 800 | 630 | 63A2P
Т12КМ | 10.9 | 12 | 1500 | 3.4 | 50 | 1,41x0,72x1,05 | 1,75x0,78x1,23 | 406 | 630 | 9288 | 11468 | std | 451 | 800 | 630 | 63A2P
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
Пульт управления ДГУ APM303
Разъем для подключения комплекта автоматики
Информация об уровне топлива во встроенном баке
Подогреватель охлождающей жидкости
Комплектация | Комплект автоматики (зарядное устройство стартерной батареи + реле управления подогревателем ОЖ)
ДГУ | Возможность подключения к ДГУ по протоколу RTU Modbus через RS485
Защитные решетки на горячих частях двигателя
Гибкий переходник выхлопной системы
Промышленный глушитель (для ДГУ в открытом исполнении)
Документация на ДГУ (на USB носителе или бумажная версия)

## Adriatic 9-44 кВА
Дизель-генераторные установки
KOHLER-SDMO (Франция)
серия "ADRIATIC" (5.5 - 44 кВА)
с двигателями KOHLER
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, м |  | Вес, кг |  | Розничная цена, EUR | [5 empty] | Ампераж ATS
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Габариты ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Вес ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в шумоза-щитном кожухе | ДГУ в открытом исполнении | ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Опции выхлопной системы для ДГУ в открытом исполнении |  |  | Автоматический коммутатор нагрузки (ATS)
[12 empty] | Гибкий переходник для выхлопа + промышленный глушитель -9дБ | Низкошумный глушитель -29 дБ | Низкошумный глушитель -40 дБ
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
K16H | - | 16 | 3000 | 3.4 | 50 | 1,41х0х72х1,02 | 1,75х0,78х1,23 | 310 | 480 | 7426.4002 | 9494.5127 | std | 451 | 800 | 610 | 35A4P
K21H | - | 21 | 3000 | 4.9 | 50 | 1,41х0х72х1,02 | 1,75х0,78х1,23 | 350 | 520 | 8175.6158 | 10236.53 | std | 451 | 800 | 610 | 35A4P
K28H | - | 28 | 3000 | 7.5 | 50 | 1,70х0,90х1,02 | 2,08х0х96х1,42 | 500 | 750 | 9546.5209 | 12247.4359 | std | 451 | 800 | 720 | 63A4P
K 9 | 8.1 | 8.9 | 1500 | 1.9 | 50 | 1,22х0,72х0,92 | 1,48х0,76х1,03 | 290 | 390 | 7910.6405 | 9467.7083 | std | 451 | 800 | 610 | 35A4P
K12 | 10.9 | 12 | 1500 | 2.5 | 50 | 1,41х0,72х1,02 | 1,75х0,78х1,23 | 340 | 510 | 8301.4027 | 10355.889 | std | 451 | 800 | 610 | 35A4P
K16 | 15 | 16.5 | 1500 | 3.7 | 50 | 1,41х0,72х1,02 | 1,75х0,78х1,23 | 410 | 580 | 8708.1883 | 10762.2355 | std | 451 | 800 | 610 | 35A4P
K22 | 19.5 | 21.5 | 1500 | 3.5 | 50 | 1,41х0,72х1,08 | 1,75х0,78х1,23 | 490 | 660 | 10530.7894 | 12619.0154 | std | 451 | 800 | 610 | 35A4P
K27 | 24.1 | 26.5 | 1500 | 4.7 | 50 | 1,41х0,72х1,08 | 1,75х0,78х1,23 | 540 | 710 | 11230.5866 | 13320.0207 | std | 451 | 800 | 720 | 63A4P
K33 | 30 | 33 | 1500 | 5.9 | 50 | 1,70х0,90х1,26 | 2,08х0,96х1,42 | 629 | 883 | 11610.8643 | 14202.8287 | std | 451 | 800 | 720 | 63A4P
K44 | 40 | 44 | 1500 | 7.5 | 50 | 1,70х0,90х1,26 | 2,08х0,96х1,42 | 690 | 944 | 12230.8547 | 14895.9872 | std | 451 | 800 | 850 | 100A4P
ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
K6M | 5.5 | 6 | 1500 | 1.9 | 50 | 1,22х0,72х0,92 | 1.48x0.76x1.03 | 290 | 390 | 7976.8093 | 9672.5867 | std | 451 | 800 | 630 | 63A2P
K10M | 9 | 9.9 | 1500 | 2.5 | 50 | 1,41х0х72х1,02 | 1,75х0,78х1,23 | 350 | 520 | 8723.4428 | 10813.9581 | std | 451 | 800 | 630 | 63A2P
K12M | 10.7 | 11.8 | 1500 | 3.7 | 50 | 1,41х0х72х1,02 | 1,75х0,78х1,23 | 440 | 610 | 9296.8243 | 11380.0538 | std | 451 | 800 | 630 | 63A2P
K17M | 15.6 | 17.2 | 1500 | 3.5 | 50 | 1,41х0х72х1,02 | 1,75х0,78х1,23 | 530 | 700 | 11138.3156 | 13280.2994 | std | 451 | 800 | 745 | 100A2P
K26M | 23.6 | 26 | 1500 | 5.7 | 100 | 1,70х0,90х1,26 | 1,75х0,78х1,23 | 690 | 700 | 12419.4848 | 15108.1255 | std | 451 | 800 | 970 | 125A2P
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
Пульт управления ДГУ APM303
Разъем для подключения комплекта автоматики
Информация об уровне топлива во встроенном баке
Подогреватель охлождающей жидкости
Комплектация | Комплект автоматики (зарядное устройство стартерной батареи + реле управления подогревателем ОЖ)
ДГУ | Возможность подключения к ДГУ по протоколу RTU Modbus через RS485
Защитные решетки на горячих частях двигателя
Гибкий переходник выхлопной системы
Промышленный глушитель (для ДГУ в открытом исполнении)
Документация на ДГУ (на USB носителе или бумажная версия)

## Montana 22-250 кВА
Дизель-генераторные установки
KOHLER-SDMO (Франция)
серия "MONTANA" (22 - 250 кВА)
с двигателями JOHN DEER
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, м |  | Вес, кг |  | Розничная цена, EUR | [5 empty] | Ампераж ATS
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Габариты ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Вес ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в шумоза-щитном кожухе | ДГУ в открытом исполнении | ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Опции выхлопной системы для ДГУ в открытом исполнении |  |  | Автоматический коммутатор нагрузки (ATS)
[12 empty] | Гибкий переходник для выхлопа + промышленный глушитель -9дБ | Низкошумный глушитель -29 дБ | Низкошумный глушитель -40 дБ
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
J22 | 20 | 22 | 1500 | 5 | 100 | 1,70x0,89x1,22 | 2.08x0.96x1.42 | 750 | 980 | 11394.176 | 14087.3168 | std | 451 | 800 | 610 | 35A4P
J33 | 30 | 33 | 1500 | 5.2 | 100 | 1,70x0,89x1,22 | 2.08x0.96x1.42 | 750 | 980 | 11932.3393 | 14283.5408 | std | 451 | 800 | 720 | 63A4P
J44K | 40 | 44 | 1500 | 7.5 | 100 | 1,70x0,89x1,22 | 2.08x0.96x1.42 | 820 | 1040 | 12529.5806 | 14876.236 | std | 451 | 800 | 850 | 100A4P
J66K | 60 | 66 | 1500 | 12 | 180 | 1,87x0,99x1,36 | 2.30x1.06x1.68 | 995 | 1405 | 15225.5934 | 18045.2229 | std | 514 | 800 | 850 | 100A4P
J77K | 70 | 77 | 1500 | 12 | 180 | 1,87x0,99x1,36 | 2.30x1.06x1.68 | 1128 | 1548 | 15495.1255 | 18310.9386 | std | 514 | 800 | 970 | 125A4P
J88K | 80 | 88 | 1500 | 14 | 180 | 1,87x0,99x1,36 | 2.30x1.06x1.68 | 1088 | 1508 | 16451.3701 | 19253.6433 | std | 514 | 800 | 970 | 125A4P
J110K | 100 | 110 | 1500 | 16.5 | 190 | 1.95x1.09x1.33 | 2,56x1,15x1,68 | 1187 | 1587 | 20323.9128 | 23185.4354 | std | 708 | 1067 | 1350 | 160A4P
J130K | 120 | 132 | 1500 | 18.5 | 340 | 2.37x1.12x1.48 | 3.51x1.20x1.83 | 1498 | 2088 | 24664.2732 | 29702.5386 | std | 708 | 1067 | 2180 | 200A4P
J165K | 150 | 165 | 1500 | 25 | 340 | 2.37x1.12x1.48 | 3.51x1.20x1.83 | 1578 | 2168 | 28016.9681 | 33029.0741 | std | 708 | 1067 | 2510 | 250A4P
J200K | 180 | 198 | 1500 | 31.3 | 340 | 2.37x1.12x1.48 | 3.51x1.20x1.83 | 1730 | 2320 | 30321.039 | 35350.074 | std | 708 | 1067 | 3050 | 400A4P
J220K | 200 | 220 | 1500 | 32.6 | 340 | 2.37x1.12x1.48 | 3.51x1.20x1.83 | 1766 | 2366 | 31845.7024 | 37540.1641 | std | 708 | 1067 | 3050 | 400A4P
J250K | 227 | 250 | 1500 | 35.9 | 340 | 2,40х1,12х1,54 | 3,51х1,20х1,83 | 1800 | 2400 | 37902.8401 | 43318.4162 | std | 708 | 1067 | 3050 | 400A4P
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
Пульт управления ДГУ APM303
Разъем для подключения комплекта автоматики
Информация об уровне топлива во встроенном баке
Подогреватель охлождающей жидкости
Комплектация | Комплект автоматики (зарядное устройство стартерной батареи + реле управления подогревателем ОЖ)
ДГУ | Возможность подключения к ДГУ по протоколу RTU Modbus через RS485
Защитные решетки на горячих частях двигателя
Гибкий переходник выхлопной системы
Промышленный глушитель (для ДГУ в открытом исполнении)
Документация на ДГУ (на USB носителе или бумажная версия)

## Atlantic 275-700 кВА
Дизель-генераторные установки
KOHLER-SDMO (Франция)
серия "ATLANTIC" (275 - 700 кВА)
с двигателями VOLVO
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, м |  | Вес, кг |  | Розничная цена, EUR | [6 empty] | Ампераж ATS
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Габариты ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Вес ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в шумоза-щитном кожухе | ДГУ в открытом исполнении | ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Опции выхлопной системы для ДГУ в открытом исполнении |  |  |  | Автоматический коммутатор нагрузки (ATS)
[12 empty] | Гибкий переходник для выхлопа | Промышленный глушитель -9дБ | Низкошумный глушитель -29 дБ | Низкошумный глушитель -40 дБ
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
V275C2 | 250 | 275 | 1500 | 42.6 | 390 | 2,90x1,30x1,59 | 4,00x1,38x2,15 | 2200 | 3130 | 43915.8142 | 52871.1993 | std | 160 | 900 | 1380 | 3050 | 400A4P
V350C2 | 318 | 350 | 1500 | 50.6 | 470 | 3,16x1,34x1,76 | 4,48x1,41x2,43 | 3110 | 4042 | 50099.6461 | 61248.085 | std | 400 | 1590 | 1995 | 3574 | 630A4P
V400C2 | 364 | 400 | 1500 | 58 | 470 | 3,16x1,34x1,76 | 4,48x1,41x2,43 | 3060 | 4170 | 54819.2478 | 66017.1719 | std | 400 | 1590 | 1995 | 3574 | 630A4P
V440C2 | 400 | 440 | 1500 | 63.3 | 470 | 3,16x1,34x1,81 | 4,48x1,48x2,43 | 3110 | 4080 | 62836.2738 | 74118.5116 | std | 400 | 1590 | 1995 | 3574 | 630A4P
V500C2 | 455 | 500 | 1500 | 69.2 | 470 | 3,16x1,34x1,81 | 4,48x1,41x2,43 | 4030 | 4360 | 70915.8317 | 81978.6626 | std | 400 | 1590 | 1995 | 6814 | 800A4P
V550C2 | 500 | 550 | 1500 | 75.4 | 500 | 3,47x1,50x2,04 | 5,03x1,56x2,43 | 3620 | 4870 | 74521.3015 | 86647.65 | std | 462 | 1800 | 2836 | 6814 | 800A4P
V650C2 | 591 | 650 | 1500 | 85.2 | 610 | 3,47x1,63x2,10 | 5,03x1,69x2,66 | 3780 | 5300 | 94064.5588 | 111877.604 | std | 462 | 1800 | 2836 | 7585 | 1000A4P
V715C2 | 636 | 700 | 1500 | 94.5 | 610 | 3,47x1,63x2,05 | 5,03x1,69x2,66 | 4020 | 5550 | 110981 | 129388 | std | 462 | 1800 | 2836 | 7585 | 1000A4P
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
Пульт управления ДГУ APM403
Разъем для подключения комплекта автоматики
Информация об уровне топлива во встроенном баке
Подогреватель охлождающей жидкости
Комплектация | Комплект автоматики (зарядное устройство стартерной батареи + реле управления подогревателем ОЖ)
ДГУ | Электронный регулятор оборотов двигателя
Защитные решетки на горячих частях двигателя
Фильтр-отстойник для отделения воды
Отображение на экране аналоговых показателей (Давление масла / Т° охлаждающей жидкости)
Документация на ДГУ (на USB носителе или бумажная версия)

## Oceanic 275 -825 кВА
Дизель-генераторные установки
KOHLER-SDMO (Франция)
серия "OCEANIC" (275 - 825 кВА)
с двигателями DOOSAN
Специальные цены
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, м |  | Вес, кг |  | Розничная цена, EUR | [6 empty] | Ампераж ATS
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Габариты ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Вес ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в шумоза-щитном кожухе | ДГУ в открытом исполнении | ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Опции выхлопной системы для ДГУ в открытом исполнении |  |  |  | Автоматический коммутатор нагрузки (ATS)
[12 empty] | Гибкий переходник для выхлопа | Промышленный глушитель -9дБ | Низкошумный глушитель -29 дБ | Низкошумный глушитель -40 дБ
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
D275II | 250 | 275 | 1500 | 43.6 | 390 | 2,90x1,30x1,67 | 4,00x1,38x2,15 | 2310 | 3160 | 32795.334 | 40579.075 | std | 356 | 1302 | 1955 | 3050 | 400A4P
D300II | 273 | 300 | 1500 | 43.6 | 390 | 2,90x1,30x1,67 | 4,00x1,38x2,15 | 2400 | 2350 | 33470.422 | 41284.6711 | std | 356 | 1302 | 1955 | 3574 | 630A4P
D330II | 300 | 330 | 1500 | 47 | 470 | 3,16x1,34x1,60 | 4,48x1,41x2,43 | 2440 | 3540 | 34550.8238 | 44549.787 | std | 356 | 1302 | 1955 | 3574 | 630A4P
D440II | 400 | 440 | 1500 | 65.1 | 500 | 3,47x1,50x1,83 | 5,03x1,56x2,44 | 2910 | 4090 | 48433.1956 | 60489.6919 | std | 584 | 2063 | 3024 | 3574 | 630A4P
D550II | 500 | 550 | 1500 | 83.4 | 500 | 3,47x1,50x1,82 | 5,03x1,56x2,44 | 3220 | 4262 | 55230.0949 | 68218.2838 | std | 732 | 2645 | 3930 | 6814 | 800A4P
D630II | 573 | 630 | 1500 | 94.2 | 610 | 3,47x1,63x2,16 | 5,03x1,69x2,66 | 3700 | 5381 | 68626.6204 | 85685.9926 | std | 732 | 2645 | 3930 | 7585 | 1000A4P
D700II | 624 | 686 | 1500 | 103.8 | 610 | 3,47x1,63x2,16 | 5,03x1,69x2,66 | 3700 | 5381 | 72103.5958 | 89276.4012 | std | 732 | 2645 | 3930 | 7585 | 1000A4P
D830II | 750 | 825 | 1500 | 119.1 | 610 | 3,47x1,63x2,19 | 5,03x1,69x2,66 | 4080 | 5670 | 91985.9332 | 109646.0467 | std | 732 | 2645 | 3930 | 8524 | 1250A4P
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
Пульт управления ДГУ APM403
Разъем для подключения комплекта автоматики
Информация об уровне топлива во встроенном баке
Подогреватель охлождающей жидкости
Комплектация | Комплект автоматики (зарядное устройство стартерной батареи + реле управления подогревателем ОЖ)
ДГУ | Электронный регулятор оборотов двигателя
Защитные решетки на горячих частях двигателя
Фильтр-отстойник для отделения воды
Отображение на экране аналоговых показателей (Давление масла / Т° охлаждающей жидкости)
Документация на ДГУ (на USB носителе или бумажная версия)

## Pacific II 1400-2500 кВА
Дизель-генераторные установки
KOHLER-SDMO (Франция)
серия "PACIFIC II" (1400 - 2500 кВА)
с двигателями MITSUBISHI
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, м | Вес, кг | Розничная цена, EUR
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в открытом исполнении
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
T1400 | 1275 | 1403 | 1500 | 208 | - | 4327x2000x2365 | 10076 | по запросу
T1540 | 1400 | 1540 | 1500 | 218 |  | 4422х2000х2365 | 10296 | по запросу
T1900 | 1900 | 1727 | 1500 | 266 | - | 5497х2286х2479 | 12891 | по запросу
T2100 | 2100 | 1909 | 1500 | 304 | - | 5597х2286х2479 | 13314 | по запросу
T2200 | 2200 | 2000 | 1500 | 307 | - | 6640х3430х2195 | 15006 | по запросу
T2200C | 2200 | 2000 | 1500 | 328 | - | 6640х3430х2195 | 15006 | по запросу
T2500 | 2500 | 2273 | 1500 | 368 | - |  |  | по запросу
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.

## KD 800-2800кВА
Дизель-генераторные установки
KOHLER-SDMO (Франция)
серия "KD" (800 - 2800 кВА)
с двигателями KOHLER
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Емкость бака (л) | Размер Д x Ш x В, м | Вес, кг | Розничная цена, EUR
[6 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в открытом исполнении
МОДЕЛИ С ОПТИМИЗИРОВАННЫМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА
KD800-F | 727 | 800 | 1500 |  |  | 4190* 1747 * 2275 | 5380 | по запросу
KD900-F | 818 | 900 | 1500 |  |  | 4190* 1747 * 2275 | 5590 | по запросу
KD1000-F | 909 | 1000 | 1500 |  |  | 4190* 1747 * 2275 | 5950 | по запросу | Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
KD1100-F |  |  | 1500 |  |  |  |  | по запросу
KD1250-F | 1136 | 1250 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10100 | по запросу
KD1440-F | 1309 | 1440 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10300 | по запросу
KD1500-F | 1364 | 1500 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10300 | по запросу
KD1650-F | 1500 | 1650 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10400 | по запросу
KD1800-F | 1636 | 1800 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10800 | по запросу | Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.
KD2000-F | 1818 | 2000 | 1500 |  |  | 4448* 2110 * 2561 | 14938 | по запросу
KD2250-F | 2045 | 2250 | 1500 |  |  | 4448* 2110 * 2561 | 15186 | по запросу
KD2500-F | 2273 | 2500 | 1500 |  |  | 4482* 2110 * 2561 | 15637 | по запросу
KD2800-F | 2545 | 2800 | 1500 |  |  | 4482* 2110 * 2561 | 15994 | по запросу
МОДЕЛИ С МИНИМАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
KD800-E | 727 | 800 | 1500 |  |  | 4190* 1747 * 2275 | 5380 | по запросу
KD900-E | 818 | 900 | 1500 |  |  | 4190* 1747 * 2275 | 5590 | по запросу
KD1000-E | 909 | 1000 | 1500 |  |  | 4190* 1747 * 2275 | 5950 | по запросу
KD1100-E |  |  | 1500 |  |  |  |  | по запросу
KD1250-E | 1136 | 1250 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10100 | по запросу
KD1440-E | 1309 | 1440 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10300 | по запросу
KD1500-E | 1364 | 1500 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10300 | по запросу
KD1650-E | 1500 | 1650 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10400 | по запросу
KD1800-E | 1636 | 1800 | 1500 |  |  | 5092* 2122 * 2480 | 10800 | по запросу
KD2000-E | 1818 | 2000 | 1500 |  |  | 4448* 2110 * 2561 | 14938 | по запросу
KD2250-E | 2045 | 2250 | 1500 |  |  | 4448* 2110 * 2561 | 15186 | по запросу
KD2500-E | 2273 | 2500 | 1500 |  |  | 4482* 2110 * 2561 | 15637 | по запросу
KD2800-E | 2545 | 2800 | 1500 |  |  | 4482* 2110 * 2561 | 15994 | по запросу

## NEVADA 25-400 кВА
Дизель-генераторные установки
KOHLER-SDMO (Франция)
серия "NEVADA" (22 - 250 кВА)
Модель | Мощность PRP, кВА | Мощность ESP, кВА | Частота оборотов, об/мин | Расход топлива при 75% нагрузке (л/час) | Размер Д x Ш x В, м |  | Вес, кг |  | Розничная цена, EUR
[5 empty] | Габариты ДГУ в открытом исполнении | Габариты ДГУ в шумоза-щитном кожухе | Вес ДГУ в открытом исполнении | Вес ДГУ в шумоза-щитном кожухе | ДГУ в открытом исполнении | ДГУ в шумоза-щитном кожухе
ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
GZ50 |  | 50 | 1500 | 13 | 2200x1040x1175 | 2585x1078x1513 | 851 | 1100 | по запросу | по запросу
GZ60 |  | 59 | 1500 | 15 | 2200x1040x1175 | 2585x1078x1513 | 851 | 1100 | по запросу | по запросу
GZ80 |  | 87 | 1500 | 23 | 2800x1120x1380 | 3526x1153x1694 | 1271 | 1436 | по запросу | по запросу
GZ100 |  | 92 | 1500 | 26 | 2800x1120x1380 | 3526x1153x1694 | 1374 | 1539 | по запросу | по запросу
GZ125 |  | 127 | 1500 | 26 | 2800x1120x1380 | 3526x1153x1694 | 1329 | 1732 | по запросу | по запросу
GZ150 |  | 146 | 1500 | 34 | 2800x1120x1380 | 3526x1153x1694 | 1406 | 1863 | по запросу | по запросу
GZ180 | 160 | 176 | 1500 | 34 | 3575x1350x1908 | 4347x1350x2164 | 2238 | 3064 | по запросу | по запросу
GZ200 | 196 | 216 | 1500 | 37 | 3575x1350x1908 | 4347x1350x2164 | 2581 | 3213 | по запросу | по запросу
GZ250 | 250 | 275 | 1500 | 49 | 3500x1750x2148 | 4526x1786x2460 | 2942 | 3711 | по запросу | по запросу
GZ300 | 300 | 330 | 1500 | 58 | 3475x1711x2464 | 6305x2229x2816 | 3623 | 5926 | по запросу | по запросу
GZ350 | 318 | 350 | 1500 | 60 | 3475x1711x2464 | 6305x2229x2816 | 3623 | 5926 | по запросу | по запросу
GZ400 | 364 | 400 | 1500 | 74 | 3900x1975x2464 | 7230x2493x2858 | 3880 | 6429 | по запросу | по запросу
Основная мощность (PRP) - это максимальная мощность, вырабатываемая ген.установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы ген.установки.
Резервная мощность (ESP) - мощность ген.установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и ген.установка может работать не более 500 часов в год.