## Лист1
Воздухосборники проточные типа А1И | шт. | 4602 | Воздухосборники А1И устанавливаются на трубопроводах внутренних систем отопления и теплоснабжения, перемещающих теплоноситель (воду) с температурой до 150 гр. при давлении до 1,2 МПа(12 кгс/см2). Диметры трубопроводов теплоносителя Ду15-Ду150 мм, диаметры стального корпуса Ду159 - Ду426 мм, масса от 6 кг до 102 кг. Они предназначены для централизованного сбора воздушных скоплений (пузырьков),движущихся в потоке теплоносителя. Горизонтальные воздухосборники А1И 017 А1И 018 А1И 020 устанавливаются в наивысшей точке системы на горизонтальных участках трубопроводов , а вертикальные воздухосборники А1И 018 А1И 021 А1И 022 – в наивысших точках вертикальных трубопроводов(главных стояков). Горизонтальные и вертикальные проточные воздухосборники А1И изготавливаются по типовым сериям с.5.903-20 (2) с эллиптическими и плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=770778
Проектирование поставка монтаж наладка инженерных систем промышленных зданий | кв. метр | 1890 | Компания НПЦ Вектор-Кондвент предоставляет полный комплекс услуг по созданию инженерных систем промышленных и общественных зданий г. Москвы и Московской области (проектирование, монтаж, наладка, поставка оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание систем вентиляции, отопления, кондиционирования, очистки воздуха, канализации, теплоснабжения, пожаротушения , дымоудаления, а также систем электроснабжения и автоматизации.) Монтаж и наладку инженерных систем фирма осуществляет силами собственного монтажного управления с высоким качеством и в оптимальные сроки. На все виды работ имеются лицензии и разрешения , а также выдается гарантия не менее одного года со дня ввода систем в эксплуатацию. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874489
узел обвязки регулирующих клапанов УР 15/32 ( фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК. 1.00-03 ) | шт. | 71640 | узлел обвязки калорифера, поверхностного охладителя | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993518
узел обвязки регулирующих клапанов УР 25/32 ( фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК. 1.00-06 ) | шт. | 71800 | узлел обвязки калорифера, поверхностного охладителя | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993519
узел обвязки регулирующих клапанов УР 25/40 ( фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК. 1.00-07 ) | шт. | 78910 | узлел обвязки калорифера, поверхностного охладителя | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993520
узел обвязки регулирующих клапанов УР 25/50 ( фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК. 1.00-08 ) | шт. | 79630 | узлел обвязки калорифера, поверхностного охладителя | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993521
узел обвязки регулирующих клапанов УР 40/50 ( фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК. 1.00-09 ) | шт. | 80960 | узлел обвязки калорифера, поверхностного охладителя | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993522
узел обвязки регулирующих клапанов УР 40/65 ( фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК. 1.00-10) | шт. | 81920 | узлел обвязки калорифера, поверхностного охладителя | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993523
узел обвязки регулирующих клапанов УР 50/80 ( фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК. 1.00-13 ) | шт. | 89160 | узлел обвязки калорифера, поверхностного охладителя | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993524
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000 Ду 40 Ру 2.5 | шт. | 9450 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993525
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-01 Ду 50 Ру 2.5 | шт. | 12678 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993526
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-02 Ду 65 Ру 2.5 | шт. | 14635 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993527
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-03 Ду 80 Ру 2.5 | шт. | 18326 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993528
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-04 Ду100 Ру 2.5 | шт. | 26544 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993529
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-05 Ду 125 Ру 2.5 | шт. | 36447 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993530
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-07 Ду 150 Ру 2.5 | шт. | 45318 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993531
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-08 Ду 200 Ру 2.5 | шт. | 78430 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993532
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000 Ду 250 Ру 2.5 | шт. | 83538 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993533
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-08 Ду 40 Ру 1.6 | шт. | 9204 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993534
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-09 Ду 50 Ру 1.6 | шт. | 11328 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993535
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-10 Ду 65 Ру 1.6 | шт. | 12380 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993536
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-11 Ду 80 Ру 1.6 | шт. | 14640 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993537
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-12 Ду 100 Ру 1.6 | шт. | 21476 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993538
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-13 Ду 125 Ру 1.6 | шт. | 30621 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993539
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-14 Ду 150 Ру 1.6 | шт. | 37583 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993540
грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-15 Ду 200 Ру 1.6 | шт. | 57702 | вертикальный ,фланцевый , абонентский | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993541
скоростной промыватель СИОТ № 5 ф.105 | шт. | 311225 | мокрый пылеуловитель,расход воздуха 12-18 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993542
скоростной промыватель СИОТ № 6 ф.106 | шт. | 424652 | мокрый пылеуловитель,расход воздуха 17-25 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993543
скоростной промыватель СИОТ № 7 ф.107 | шт. | 572336 | мокрый пылеуловитель,расход воздуха 25-35 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993544
скоростной промыватель СИОТ № 8 ф.108 | шт. | 829835 | мокрый пылеуловитель,расход воздуха 35-50 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993545
кондиционер центральный КТЦ3А-5 баз. сх.1 | шт. | 227380 | кондиционер промышленный,расход воздуха 5 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993546
кондиционер центральный КТЦ3А-10 баз. сх.1 | шт. | 295600 | кондиционер промышленный,расход воздуха 10 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993547
кондиционер центральный КТЦ3А-20 баз. сх.1 | шт. | 412200 | кондиционер промышленный,расход воздуха 20 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993548
кондиционер центральный КТЦ3А-31.5 баз. сх.1 | шт. | 589050 | кондиционер промышленный,расход воздуха 31.5 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993549
кондиционер центральный КТЦ3А-40 баз. сх.1 | шт. | 688590 | кондиционер промышленный,расход воздуха 40 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993550
кондиционер центральный КТЦ3А-63 баз. сх.1 | шт. | 1006740 | кондиционер промышленный,расход воздуха 63 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993551
кондиционер центральный КТЦ3А-80 баз. сх.1 | шт. | 1339800 | кондиционер промышленный,расход воздуха 80 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993552
кондиционер центральный КТЦ3А-125 баз. сх.1 | шт. | 1833800 | кондиционер промышленный,расход воздуха 125 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993553
кондиционер центральный КТЦ3А-160 баз. сх.1 | шт. | 2590900 | кондиционер промышленный,расход воздуха 160 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993554
кондиционер центральный КТЦ3А-200 баз. сх.1 | шт. | 3336200 | кондиционер промышленный,расход воздуха 200 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993555
кондиционер центральный КТЦ3А-250 баз. сх.1 | шт. | 3927000 | кондиционер промышленный,расход воздуха 250 тыс. м3/ч. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993556
Новые высоко эффективные вентиляторы ВР 280-46 | шт | 100 | С конца декабря 2011 г. компания НПЦ Вектор-Кондвент организовала изготовление и продажу со склада в Москве новых высоко технологичных эффективных вентиляторов серийного производства торговых марок среднего давления типа ВР 280-46. В основу их положены соответственно новые высокоэффективные аэродинамические схемы и конструкция вентиляторов ВР290-48, разработанные совместно ОАО «Воздухотехника» и ООО «НПЦ «Вектор-Кондвент». Сертификационные и приемо-сдаточные испытание серийных образцов (аэродинамические, акустические, вибрационные, ресурсные) новых вентиляторов, проведенные в сентябре – ноябре месяце 2011г на стендах аккредитованной испытательной лаборатории, показали их высокую эффективность. У испытанных вентиляторов к.п.д. на 2-4%, коэффициент давления на 7-10%, коэффициент расхода на 15-20% выше в рабочей зоне, чем у вентиляторов, выпускаемых пятью крупными предприятиями России. Новые вентиляторы имеют оцинкованный или из углеродистой стали корпус, рабочие колеса выполняются с помощью лазерной резки с последующей порошковой окраской в электростатических камерах, они имеют идеальную балансировку. Вентиляторы выпускаются густым рядом R20 и имеют следующие характеристики. Вентилятор ВР -280-46 – вентиляторы радиальные среднего давления для обычных сред, с загнутыми вперед лопатками рабочего колеса, с высоконагруженными колесами, обеспечивающими компактность вентиляционной установки. Вентиляторы ВР-280-46 изготавливаются 13 типоразмеров с диаметрами рабочих колес от 200 до 800мм и обеспечивают широкую область режимов по производительности от 500 до 42 000 м3/ч и по полному давлению до 2800 Па. Вентиляторы ВР-280-46 применяют преимущественно в нагнетательных установках и системах, где введены жесткие ограничения на габаритные размеры. По своим техническим параметрам эти вентиляторы соответствуют лучшим зарубежным образцам, полностью заменяют известные серии Российских вентиляторов ВЦ 14-46, ВР-15-45, ВР-300-45 и имеют по сравнению с ними ряд преимуществ. Преимущества вентилятора радиального ВР -280-46 • лучшие показатели энегоффективности, лучшие габаритно-весовые показатели, • введен более густой ряд R20 диаметров рабочих колес; • весь типоразмерный ряд вентиляторов разбит на 3 группы, что позволило унифицировать конструкции и технологию сборки вентиляторов: • I группа - №№ 2…3,55; • II группа - №№ 4…6,3; • III группа - №№ 7,1…8; • разработана специальная конструкция крепления лопаток, применена технология с использование современного высокоточного оборудования обеспечивают исключительно высокую точность и повторяемость сборки вентиляторов; • за счет высокой точности изготовления и качественной технологии сборки обеспечиваются высокие и стабильные аэродинамические параметры серийной продукции. Общие сведения о ВР -280-46 • среднего давления; • одностороннего всасывания; • корпус спиральный поворотный; • вперед загнутые лопатки; • направление вращения – правое и левое. Назначение ВР -280-46: Вентиляторы устанавливаются в стационарных системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий. Типоразмерный ряд Вентиляторы изготавливаются по 1-й конструктивной схеме 13 типоразмеров: 2; 2,25; 2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8. Исполнение вентиляторов по назначению Выпускаются вентиляторы следующих исполнений: ТУ-4861-253-04612941-10: • общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали; Условия эксплуатации ВР -280-46 Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей. Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. При защите электродвигателя от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации допускается эксплуатация вентиляторов по 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации: • температура окружающей среды: • -45 до +40 С для умеренного климата, • -60 до +40 С для умеренного и холодного климата, • -10 до +50 С для тропического климата; • среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с; | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993557
Новые высоко эффективные вентиляторы ВР 86-77 | шт | 100 | С конца декабря 2011 г. компания НПЦ Вектор-Кондвент организовала изготовление и продажу со склада в Москве новых высоко технологичных эффективных вентиляторов серийного производства торговых марок низкого давления типа ВР 86-77 В основу их положены соответственно новые высоеоэффективные аэродинамические схемы и конструкция вентиляторов ВР 88-79, разработанные совместно ОАО «Воздухотехника» и ООО «НПЦ «Вектор-Кондвент». Сертификационные и приемо-сдаточные испытание серийных образцов (аэродинамические, акустические, вибрационные, ресурсные) новых вентиляторов, проведенные в сентябре – ноябре месяце 2011г на стендах аккредитованной испытательной лаборатории, показали их высокую эффективность. У испытанных вентиляторов к.п.д. на 2-4%, коэффициент давления на 7-10%, коэффициент расхода на 15-20% выше в рабочей зоне, чем у вентиляторов, выпускаемых пятью крупными предприятиями России. Новые вентиляторы имеют оцинкованный или из углеродистой стали корпус, рабочие колеса выполняются с помощью лазерной резки с последующей порошковой окраской в электростатических камерах, они имеют идеальную балансировку. Вентиляторы выпускаются густым рядом R20 и имеют следующие характеристики. Вентилятор ВР 86 -77 вентиляторы радиальные низкого давления для обычных сред, с загнутыми назад лопатками рабочего колеса, с высоконагруженными колесами, обеспечивающими компактность вентиляционной установки. Вентиляторы ВР 86-77 изготавливаются 15 типоразмеров с диаметрами рабочих колес от 250 до 1250 мм и обеспечивают широкую область режимов по производительности от 400 до 80 000 м3/ч и по полному давлению до 1280 Па. Вентиляторы ВР 86-77 применяют преимущественно в нагнетательных установках и системах, где введены жесткие ограничения на габаритные размеры. По своим техническим параметрам эти вентиляторы соответствуют лучшим зарубежным образцам, полностью заменяют известные серии Российских вентиляторов ВЦ 4-75 , ВР 80-75 и имеют по сравнению с ними ряд преимуществ. Преимущества вентилятора радиального ВР 86-77 • лучшие показатели энегоффективности, лучшие эксплуатационные показатели, лучшие габаритно-весовые показатели, • введен более густой ряд R20 диаметров рабочих колес; • разработана специальная конструкция крепления лопаток, применена технология с использование современного высокоточного оборудования обеспечивают исключительно высокую точность и повторяемость сборки вентиляторов; • за счет высокой точности изготовления и качественной технологии сборки обеспечиваются высокие и стабильные аэродинамические параметры серийной продукции. Общие сведения о вентиляторах радиальных ВР 86-77 • низкого и среднего давления; • одностороннего всасывания; • корпус спиральный поворотный; • назад загнутые лопатки; • направление вращения – правое и левое. Назначение Вентиляторы устанавливаются в стационарных системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий. Типоразмерный ряд вентилятор ВР 86-77 Вентиляторы изготавливаются по 1-й конструктивной схеме 15 типоразмеров: 2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5. Исполнение вентиляторов по назначению Выпускаются вентиляторы следующих исполнений: ТУ-4861-253-04612941-10: • общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали; Условия эксплуатации Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей. Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. При защите электродвигателя от прямого воздействия атмосферных осадков и сол-нечной радиации допускается эксплуатация вентиляторов по 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации вентиляторы ВР 86-77: • температура окружающей среды: • -45 до +40 С для умеренного климата, • -60 до +40 С для умеренного и холодного климата, • -10 до +50 С для тропического климата; • среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993558
Скоростные промыватели СИОТ | шт | 298960 | Скоростные промыватели СИОТ №5-№ 8(ф.105 –ф.108) следует применять для очистки запыленного воздуха в вытяжных вентиляционных и аспирационных установках от различных видов смачиваемой пыли, за исключением цементирующейся и волокнистой, а также конденсационных аэрозолей. Скоростные промыватели применяются для очистки воздуха с начальной концентрацией пыли до 5000 мг/м3. Производительность мокрых циклонов по воздуху 15-50 тысяч м3/ч. Они изготавливаются по типовой серии 5.904-61 левого и правого исполнения. Габаритные размеры циклонов НхLхВ: от 3170х1855х1590 мм ( №5) до 4970х3160х2500 мм (№8). Масса сухого циклона от 755 кг до 2300 кг . Комплектуются по заявкам заказчика системой автоматического управления. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1026340
Проектирование поставка монтаж наладка приточных камер 2ПК центральных кондиционеров КТЦ 3А | шт. | 150800 | Компания НПЦ Вектор-Кондвент изготавливает и поставляет системы центрального кондиционирования и приточные вентиляционные системы ( включая их автоматизацию ) для промышленных зданий и сооружений АПК. На все виды работ ( проектирование, монтаж, наладка, поставка оборудования, гарантийное обслуживание ) имеются лицензии и разрешения. Проектирование, монтаж и наладку кондиционеров КТЦ 3А и приточных камер 2ПК собственного производства фирма осуществляет силами своего проектного отдела и своего монтажного управления с высоким качеством и в оптимальные сроки. На системы выдается гарантия не менее одного года со дня ввода систем в эксплуатацию. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874490
Проведение сертификационных испытаний вентиляторов и сетевого оборудования для систем ОВиК | шт. | 18600 | Испытательная лаборатория ОАО "Сантехниипроект" (технически компетентная и независимая, аккредитованная ) проводит любые виды испытаний вентиляторов, сетевого вентиляционного оборудования и оформляет сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р на оборудование для вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления и очистки воздуха. Лаборатория аккредитована с 1999 г. Специалисты лаборатории проконсультируют Вас по выбору оптимальной схемы сертификации и оформят сертификаты соответствия в кратчайшие сроки. При возникновении вопросов свяжитесь с нашими консультантами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874491
Фильтры жидкостные механические сетчатые ОРК | шт. | 2134 | Фильтры жидкостные механические сетчатые ОРК устанавливаются в узлах обвязки регулирующих клапанов УР на трубопроводах внутренних систем отопления и теплоснабжения, перемещающих теплоноситель (воду) с температурой до 150 гр. при давлении до 1,6 МПа(16 кгс/см2). Фильтры ОРК предназначены для очистки теплоносителя от механических примесей в узлах обвязки регулирующих клапанов на трубопроводах тепло- и хладоснабжения воздухоподогревателей и поверхностных воздухоохладителей. Применение фильтров улучшает условия регулировки расхода теплоносителя, увеличивает срок службы клапанов, повышает долговечность и надежность систем тепло- и хладоснабжения. Фильтры выпускаются по типовой серии 5.903-21 (ОРК2.10, ОРК2.20,ОРК3.10) и типовой серии 5.903-1 (ОРК1.20,ОРК2.10) 11-ти типоразмеров от Ду15 до Ду150 мм. Присоединение к трубопроводам при помощи муфтового соединения, либо при помощи фланцевого соединения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874492
Грязевики абонентские тепловых пунктов ТС-569 | шт. | 5162 | Грязевики абонентские тепловых пунктов ТС-569 изготавливаются по типовой серии с. 5.903-13 выпуск 5 (с.4.903-10). Грязевики применяются в элеваторных узлах, тепловых вводов зданий различного назначения и котельных. Грязевики абонентские предназначены для механической очистки воды от частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления. Их параметры - температура теплоносителя до 200 гр., диаметры Ду40-Ду1400 мм, рабочее давление от 10 до 25 кгс/см2. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874493
Узлы обвязки УР регулирующих клапанов нагревателей и охладителей | комплект. | 64210 | Узлы обвязки регулирующих клапанов УР устанавливаются в системах тепло- и холодоснабжения для автоматического регулирования тепло- и холодоснабжения кондиционеров, вентиляционных установок. Они применяются для унификации конструктивных решений и сокращения сроков проектирования средств автоматизации санитарно-технических устройств. Узлы УР устанавливаются на обратных трубопроводах после воздухонагревателей и на подающих трубопроводах до них. Для случая холодоснабжения узлы обвязки устанавливаются до поверхностных воздухоохладителей. Узлы УР изготавливаются на рабочее давление до 1,6 МПа( 16 атм.) и температуру до 150 гр. по типовой серии 5.903-21 (УР15/15 – УР100/150) 20-ти типоразмеров с диаметром условного прохода регулирующего клапана от Ду15 до Ду100 мм и диаметром рабочего трубопровода от Ду15 до Ду150 мм. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874494
Пылеуловители вентиляционные мокрые ПВМ СА | комплект. | 198091 | Пылеуловители вентиляционные мокрые ПВМ СА ( с. 5.904-8 с.5.904-23) повышенной взрывобезопасности предназначены для очистки воздуха, удаляемого вытяжными вентиляционными системами от пыли средней и мелкой дисперсности, в том числе взрывоопасных волокнистых и других плохо смачиваемых пылей, обладающих способностью всплывать на поверхность. Не рекомендуется для применения в тех случаях, когда улавливаемая пыль способна цементироваться или кристаллизироваться, образуя прочные отложения. При концентрации пыли более 10гм3 рекомендуется применять в качестве второй ступени, предварительно очищая воздух в простейших сухих пылеуловителях в целях уменьшения расхода воды и количества шлама. Допускается предусматривать рециркуляцию очищенного в ПВМ СА воздуха, удаляемого системами местных отсосов взрывоопасной пыли растительного или животного происхождения, размещённых в помещениях с производствами категорий В и Д, за исключением помещений, в воздух которых выделяются вредные вещества, исключающие возможность рециркуляции воздуха. Очистка воздуха происходит следующим образом: запылённый воздух через входной патрубок входит в корпус, устремляясь с большой скоростью через щель между поверхностью воды и нижней кромкой перегородки, захватывая с собой воду. Увлечённая воздухом вода отклоняется каплеотбойником и сливается в крайние отсеки. Очищенный воздух проходит через каплеуловители и выбрасывается наружу вентилятором. В пылеуловителе ПВМСА удаление шлама производится через задвижку | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874496
Фильтры воздушные ячейковые унифицированные Фя ФяРо ФяВо ФяПо ФяУо | шт. | 420 | Фильтры ячейковые унифицированные плоские типа Фя ФяРо ФяВо ФяПо ФяУо ( прежнее название ФяРБ ФяВБ ФяПБ ФяУБ) предназначены для грубой очистки воздуха от пыли в системах кондиционирования воздуха и приточно-вытяжной вентиляции зданий и сооружений различных отраслей промышленности. Удерживают: крупнозернистые (от 5 микрон) твердые или жидкие частицы аэрозолей различного происхождения (атмосферную, угольную и цементную пыли, сажу, мучнистые частицы, сварочные аэрозоли). Обеспечивают: низкое аэродинамическое сопротивление, большую пылеемкость, возможность проведения многократной регенерации широкодоступными способами, удобство монтажа и обслуживания, низкие эксплуатационные затраты, долговечность. Конструктивно фильтры Фя выполнены в виде единой для всех фильтров унифицированной ячейки. Единая ячейка размером 514х514х50 (32) мм представляет собой разъемную (или неразъемную) металлическую коробку, закрепленную в установочной раме пружинными защелками (или заклепками). Ячейка состоит из оцинкованного корпуса, в который укладывают фильтрующий слой, и оцинкованной крышки. Крышка плотно вставляется в корпус и закрепляется в нем при помощи углублений (совмещающихся при сборке) на боковых стенках обеих деталей, либо закрепляется неподвижно с помощью заклепок. Для того, чтобы фильтрующий слой не выпадал под действием воздушной нагрузки, корпус и крышку фильтра снабжают опорными решетками. Фильтрующий слой : в фильтрах ФяРо – набор стальных сеток , в фильтрах ФяВо – набор перфорированных сеток винипласта, в фильтрах ФяПо – открыто-пористый пенополиуретан, в фильтрах ФяУо – стекловолокно. Начальное сопротивление 40-60 Па, расход воздуха 1540 м3/ч, пылеемкость 350-2300 г/м2, масса 6,4-2,8 кг. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874497
Фильтры воздушные ячейковые плоские типа ФВП ФВС , ФВВ, ФВУ, ФЯ1-5 | шт. | 582 | Фильтры воздушные ячейковые плоские типа ФВП ( ФВС , ФВВ, ФВУ, ФЯ1-5 ) предназначены для грубой очистки воздуха от пыли в системах кондиционирования воздуха и приточно-вытяжной вентиляции зданий и сооружений различных отраслей промышленности. Удерживают: крупнозернистые (от 5 микрон) твердые или жидкие частицы аэрозолей различного происхождения (атмосферную, угольную и цементную пыли, сажу, мучнистые частицы, сварочные аэрозоли). Обладают небольшим аэродинамическим сопротивлением, большой пылеемкостью, возможностью проведения многократной регенерации широкодоступными способами. Удобны в монтаже и обслуживание, имеют низкие эксплуатационные затраты, долговечны. Фильтрующий слой : в фильтрах ФВС, ФЯ1-5-С – набор стальных сеток , в фильтрах ФЯ1-5-В, ФВВ – набор перфорированных сеток винипласта, в фильтрах ФВП-П, ФЯ1-5-П – открыто-пористый пенополиуретан, в фильтрах ФВУ, ФЯ1-5-У – стекловолокно. Начальное сопротивление 40-60 Па, конечное сопротивление 250-300 Па, расход воздуха от 1540 до 4000 м3/ч, пылеемкость 350-2300 г/м2, масса от 2,8 до 12,5 кг. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874498
Фильтры воздушные гофрированные ФВГ | шт. | 592 | Фильтры воздушные гофрированные ФВГ предназначены для грубой очистки воздуха от пыли в системах кондиционирования воздуха и приточно-вытяжной вентиляции зданий и сооружений различных отраслей промышленности. Фильтры гофрированные типа ФВГ относятся к сухим фильтрам. Фильтрующим материалом является иглопробивное полотно из полиэфирных волокон. Корпус фильтра изготовлен из оцинкованной стали , внутри которого между опорными сетками расположен фильтрующий материал. Фильтрующий материал вместе с опорными сетками представляет собой фильтрующий элемент в виде глубоких гофр. Края фильтрующего элемента фиксируются к боковым сторонам корпуса при помощи прижимных планок и саморезов. Корпусные детали соединены между собой при помощи комбинированных заклепок. Расход воздуха от 600 до 5300 м3/ч. Стандартные габариты : от 287х287х48мм до 750х750х200 мм, масса от 1,9 до 16 кг, класс очистки G4, начальное аэродинамическое сопротивление 45 Па, конечное 220-250 Па. Копания изготавливает нестандартные фильтры любых размеров по эскизам заказчика. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874501
Фильтры воздушные ячейковые жироуловители ФяЖ | шт. | 430 | Фильтры воздушные ячейковые жироуловители ФяЖ предназначены для грубой очистки вытяжного воздуха от технологической пыли , масляных и жировых аэрозолей, удаляемых местными отсосами от кухонных плит в столовых, кафе, ресторанах, барах, а также вытяжной вентиляцией зданий и сооружений различных отраслей промышленности. Фильтры ячейковые жироуловители типа ФяЖ относятся к сухим фильтрам с фильтрующим материалом, состоящим из набора углеродистых или нержавеющих сеток (обозначение фильтра соответственно - оц, он, нн), Корпус фильтра изготовлен из оцинкованной (нержавеющей) стали и представляет собой неразъемную конструкцию. По желанию заказчика корпус может быть разъемным. В корпус фильтра вставляют опорные решетки , между которыми укладывают фильтрующий элемент. Расход воздуха от 710 до 3100 м3/ч. Стандартные габариты :от 500х250х25 (30) мм до 592х692х40 мм, масса от 3,6 до7,9 кг, класс очистки G2-G3, начальное аэродинамическое сопротивление 60 Па, конечное 200-250 Па. Компания изготавливает нестандартные фильтры любых размеров по желанию заказчика. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874502
Воздухораспределители панельные модульные штампованные ПМШ | шт. | 3987 | Воздухораспределители панельные модульные штампованные типа ПМШ предназначены для подачи приточного воздуха веерными и коническими струями системами вентиляции кондиционирования воздушного отопления в рабочую эону помещений производственных и общественных зданий с высоты не более 6 м. Изготавливаются по типовой серии с.5.904-63 в конструктивном исполнении: регулируемые Р1 Р2, потолочные В1-В4 с подводом воздуха сверху и с боковым, напольные Н1-Н4 с односторонним, 2-х, 3-х, 4-х сторонним выпуском воздуха. Расход воздуха от 0,2 до 5,0 тыс. м3/ч, аэродинамическое сопротивление от 30 до 350 Па, масса от 6 до 55 кг. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874503
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные ВЭПш | шт. | 1818 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные ВЭПш предназначены для подачи приточного воздуха системами вентиляции , воздушного отопления и кондиционирования в рабочую эону производственных помещений с избытком тепла, а также на любом уровне производственных, общественных и лабораторных помещений высотой до 4 м. Выпускаются по типовой серии 1.494-38 в конструктивном исполнении : напольные с односторонним,2-х, 3-х сторонним выпуском воздуха и с подводом воздуха сверху, потолочные с вертикальным и боковым подводом воздуха. Расход воздуха от 5 до 40 тыс. м3/ч, аэродинамическое сопротивление от 25 до 350 Па, масса от 9.6 до 168 кг. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874507
Панели воздухораздающие эжекционные штампованные П-ВЭПш | шт. | 546 | Панели воздухораздающие эжекционные штампованные П-ВЭПш-10У, П-ВЭПш-11У предназначены для установки их в металлические воздуховоды и в строительные конструкции для подачи приточного воздуха системами вентиляции , воздушного отопления и кондиционирования в рабочую эону производственных помещений с избытком тепла, а также на любом уровне производственных, общественных и лабораторных помещений высотой до 4 м. Панели выпускаются по типовой серии 1.494-38 в двух конструктивных исполнений с размерами: 540х523х13 мм (П-ВЭПш-10У, 16 закручивателей ф114 мм) и 1028х523х13 мм (П-ВЭПш-11У,32 закручивателя ф114 мм). Панели изготавливаются из оцинкованной стали. Расход воздуха соответственно: 0,625 - 2,5 тыс м3/ч и 1,25 - 5 тыс. м3/ч, аэродинамическое сопротивление от 25 до 350 Па, масса соответственно 1,9 и 4,2 кг. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874509
Приточные вентиляционные камеры 2ПК | шт. | 227380 | Приточные вентиляционные камеры 2ПК- 10,- 20,- 31,5,- 40, - 63,- 80,- 125 производительностью от 3,5 до 125 тыс. м3/ч предназначены для промышленного и гражданского строительства и могут быть использованы в качестве вентиляционных и отопительно-вентиляционных установок без рециркуляции и и с рециркуляцией воздуха. Выпускаются по типовой серии 5.904-75.94 из оцинкованной и черной стали. В состав камеры 2ПК входят соединительная секция с вентилятором, оросительная, калориферная секции, секция фильтра и приемная секция. В зависимости от технологических требований к обработке воздуха, камеры могут быть выполнены: • с полным набором секций; • без оросительной секции; • без оросительной секции и секции фильтра. Камеры могут выпускаться как левого, так и правого исполнения. Правая камера обслуживается справа, а левая слева, если смотреть на камеру со стороны входа воздуха. Камеры поставляются с соединительными секциями с одним или двумя вентиляторами (один из них является резервным). Вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах. Присоединение вентиляторов к соединительным секциям и сетевым воздуховодам осуществляется через гибкие вставки. В калориферных секциях применены многоходовые пластинчатые калориферы (средней модели КВС-П и большой модели КВБ-П) и биметаллические калориферы (трехрядные КСк3 и четырехрядные КСк4). Для снятия запаса поверхности нагрева и наладочной пусковой регулировки калориферные секции камер оборудованы обводным каналом. Обводные каналы оборудуются заслонками. В качестве теплоносителя применяется горячая вода с параметрами 150 С – 70С; 130С – 70С и 95С – 70С. В оросительной секции применены широкофакельные форсунки, что позволяет осуществлять описанные выше тепловлажностные процессы обработки воздуха и производить управление этими процессами. Оросительная секция совмещается с соединительной секцией для увеличения объема поддона. В конструкции камер предусмотрены приемные секции следующих видов: • с расположением рециркуляционных заслонок на верхней панели секции; • с расположением рециркуляционных заслонок на задней панели секции; • с расположением рециркуляционных заслонок в нижней части секции. Приемная секция имеет утепленную заслонку (с электроподогревом или без него) для прохода наружного воздуха. Для камер 2ПК63, 2ПК80, 2ПК125 применяются сдвоенные утепленные клапаны с одним исполнительным механизмом. Соединение этих клапанов осуществляется посредством шарнирной муфты в соответствии с рабочими чертежами типовой серии. В утепленных клапанах с электроподогревом, для устранения смерзания створок и нормального их открывания предусмотрены встроенные трубчатые электронагреватели (ТЭНы). В камерах могут применяться фильтры с развитой поверхностью с фильтрующими материалами классов очистки G3 и G4, ячейковые фильтры с различными фильтрующими элементами, а также карманные фильтры с классами очистки G4–F7. В качестве ограждающих конструкций секций камер предусмотрены легкометаллические панели. Панели для приемной секции и секции фильтра утеплены минераловатными плитами. Панели других секций не утепляются. Работа камер может быть автоматизирована. В зависимости от назначения и условий работы камер, применяются различные схемы автоматизации их работы. При этом обеспечиваются регулирование теплоотдачи калориферных секций, защита калориферов от замерзания, возможность поддержания постоянной температуры обработанного в камере воздуха или поддержание заданной температуры воздуха в обслуживаемом помещении с учетом влияния теплопотерь и (или) технологических тепловыделений. Может быть предусмотрено местное или дистанционное управление работой камер.При этом обеспечиваются регулирование теплоотдачи калориферных секций, защита калориферов от замерзания, возможность поддержания постоянной температуры обработанного в камере воздуха или поддержание заданной температуры воздуха в обслуживаемом помещении с учетом влияния теплопотерь и (или) технологических тепловыделений. Цена на приточные камеры 2ПК определяется набором секций, дополнительного оборудования и опций, взятых из заявки заказчика или из опросного листа на изготовление, заполненного заказчиком. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874511
Кондиционеры центральные промышленные КТЦ 3А | комплект | 227380 | Кондиционеры КТЦ 3А-5, -10, -20, -31,5, -40, -63, -80, -125, -160,-200,-250 предназначены для круглогодичного технологического и комфортного кондиционирования, создания и поддержания микроклимата в помещениях производственных, общественных зданий и объектов АПК. Кондиционеры применяются в системах центрального кондиционирования с тепло- и хладоснабжением от индивидуальных и центральных источников: ТЭЦ, центральная котельная, центральная холодильная станция, артезианская скважина. Центральные кондиционеры типа КТЦ 3А, производительностью по воздуху от 5 до 250 тыс. м3/час, предназначены для комплектации систем центрального кондиционирования воздуха и вентиляции. Кондиционер состоит из набора секций воздухо - обрабатывающего оборудования, количество и исполнение которых определяется для каждой конкретной системы кондиционирования воздуха. Подбор вариантов комплектации кондиционера или его модификаций различными видами оборудования необходимо производить согласно пункту 4 ("Номенклатура оборудования кондиционеров КТЦ3А") «Руководства по центральным кондиционерам и приточным камерам типа КТЦ3А». Технические характеристики и конструктивные особенности оборудования смотри в пунктах 1,2,3 «Руководства по центральным кондиционерам и приточным камерам типа КТЦ3А», выпущенного компанией НПЦ Вектор-Кондвент, в таблицах 2.1, 3.1, 4.1. Кондиционеры типа КТЦ-3А выпускаются и поставляются по ТУ 4862-001-72093131-04 и сертификату соответствия № РОСС RU. МГ01.В 01678 Компания может оказывать техническую помощь заказчикам в подборе компоновок кондиционеров и в выборе оборудования, выполнять шефмонтаж с последующей наладкой и пуском в эксплуатацию установок кондиционирования воздуха, а также выполнять сервисное обслуживание кондиционеров. Компания изготавливает приточные камеры на базе оборудования кондиционеров КТЦ-3А для замены приточных камер типа ПК(2ПК). Они применяются в качестве вентиляционных и отопительно-вентиляционных установок с рециркуляцией воздуха и без нее, в том числе и для дежурного отопления. Габаритные и присоединительные размеры оборудования кондиционеров КТЦ3А приведены в таблице 3.1 «Руководства по центральным кондиционерам и приточным камерам типа КТЦ3А». На рис. приведена типовая схема центрального кондиционера КТЦ 3А-80. В составе: 1 - приемный блок смесителей БСЭ1-5. 08.51235; 2 - фильтр тонкой очистки карманный ФК-5;класс очистки F5, 08.21155, 3 - камера обслуживания КО1-5; 08.50005; 4 - блок тепломассообмена с биметаллическими воздухонагревателями на параметры: tн =-10С; tк=+20С; twн=+95С; twк=70С БТМ2…; индекс 08…..; 5 - Блок присоединительный БП1-5; 08.51005; 6 - Вентиляторный агрегат, свободный напор 820 Па, правый , положение корпуса 0; ВКЭ1-5; индекс 08.... Все оборудование сертифицировано. Цена на центральные кондиционеры КТЦ 3А определяется набором секций, дополнительного оборудования и опций, взятых из заявки заказчика или из опросного листа на изготовление, заполненного заказчиком | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874512
Гермодвери для вентиляционных камер Д (Ду) | шт. | 4986 | Гермодвери для вентиляционных камер Д(Ду) состоят из рамы и полотна двери на шарнирах. Закрываются двери откидными ручками. Уплотнение двери осуществляется резиновой полоской укрепленной в П-образном штапике. Откидные ручки должны свободно поворачиваться на осях и свободно входить в пазы прижимов. Покрытие: Грунт ГФ-020; ГОСТ 4056-63. Применяются для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах. Их изготавливают по типовой серии 5.904-4 ( 4.904-62) в двух вариантах: утепленные и неутепленные. Утепленные двери (Ду) в отличие от неутепленных (Д) имеют теплоизоляцию из минеральной ваты (супертонкое стеклянное волокно СТВ). Двери Д 0,9 х 0,4 и Ду 0,9 х 0,4 устанавливают в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах. Двери Д 1,25 х 0,5 и Ду 1,25 х 0,5 - в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях. Конструкция петель и запоров дверей позволяет регулировать плотность прилегания полотна двери к раме в четырех точках, что повышает их герметичность. Крепление дверей к стенам осуществляется приваркой рамы двери к металлической окантовке проема или закладным деталям. Обозначение двери производят по размерам закрываемого проема. Проем гермодверей в раме от 905х405 мм до 1255х505 мм. Габаритные размеры гермодверей ВхНхL : от 1025х525х45 до 1375х525 мм, масса от17,8 до 33,6т кг. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874513
Гермолюки для вентиляционных камер Лу(Л) | шт. | 3558 | Гермолюки для вентиляционных камер Лу(Л) 0,6х0,5 Люки состоят из рамы и полотна люка на шарнирах. Закрываются люки откидными ручками. Уплотнение люка осуществляется резиновой полоской укрепленной в П-образном штапике. Откидные ручки должны свободно поворачиваться на осях и свободно входить в пазы прижимов. Покрытие: Грунт ГФ-020; ГОСТ 4056-63. Применяются для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах. Их изготавливают по типовой серии 5.904-4 ( 4.904-62) в двух вариантах: утепленные и неутепленные. Утепленные люки (Лу) в отличие от неутепленных (Л) имеют теплоизоляцию из минеральной ваты (супертонкое стеклянное волокно СТВ). Люки Л 0,6 х 0,5 и Лу 0,6 х 0,5 устанавливают в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах. Люки Л 0,6 х 0,5 и Ду 0,6 х 0,5 - в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях. Конструкция петель и запоров люков позволяет регулировать плотность прилегания полотна люка к раме в четырех точках, что повышает их герметичность. Крепление люков к стенам осуществляется приваркой рамы люка к металлической окантовке проема или закладным деталям. Обозначение люка производят по размерам закрываемого проема. Проем люков в раме 605х505 мм. Габаритные размеры люков ВхНхL : 725х625х45 мм, масса 15,2 и 20,2 кг(Лу). | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874514
Вентиляторы высокого давления ВР 240-26 ВР12-26 ВЦ 6-28 ВР 6-13 | щт. | 12921 | Вентиляторы высокого давления ВР 240-26 ВР12-26 ВЦ 6-28 ВР 6-13 предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой 80oС, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3 в условиях умеренного и тропического климата. Вентиляторы применяются в системах вентиляции, а также в составе различных технологических установок. Вентиляторы высокого давления ВЦ 6-28 №№5; 6.3; 8; 10 выпускаются 1-го и 5-го конструктивного выполнения по ГОСТ 5976-90. Вентиляторы выпускаются как правого, так и левого вращения. Спиральный корпус может быть установлен во все положения согласно ГОСТ 5976-90. Вентиляторы ВР12-26 применяются для подачи воздуха в печи и вагранки, вентиляции зерновых элеваторов, а также в составе различных технологических установок. Вентиляторы высокого давления ВЦ 12-26 №№ 2,5; 3,15; 4; 5 выпускаются 1-го конструктивного выполнения. Вентиляторы изготавливаются как правого, так и левого вращения. Вентиляторы высокого давления из углер. стали ВЦ 6-28 №5 5квт/3000об/мин выпускаются 1-го конструктивного выполнения по ГОСТ 5976-90. Вентиляторы выпускаются как правого, так и левого вращения. Расход воздуха 2700-4500 м3/ч, напор 4700-4100 Па, Габаритные размеры ВхНхL: 769х796х634 мм, масса 131 кг. Вентилятор общего назн. ВР 12-26 № 2,5 1,1 кат/3000 об/мин. Спир. корпус, входн. патрубок, (эти части выполн. из чугуна), раб. колесо, станина (сталь), электродвигатель. Вентиляторы изготавливаются по 1-му конструкт. исполнению. Расход воздуха 0,77 тыс. м3/ч, напор 1740 Па, габаритные размеры LхВхН: 465х405х420 мм, масса 56,5 кг. Вентилятор общего назн. ВР 12-26 №3,15 4квт/3000 об/мин. Спир. корпус, входн. патрубок, (эти части выполн. из чугуна), раб. колесо, станина (сталь), электродвигатель. Вентиляторы изготавливаются по 1-му конструкт. исполнению. Расход воздуха 1,72 тыс. м3/ч, напор 2988 Па, габаритные размеры LхВхН: 560х510х505 мм, масса 92 кг. Вентилятор высокого давления из углер. стали ВР 12-26 № 3.15 (1 сх.) Пр. 4.0 квт/3000 об/мин D=Dном ( расход 1720 м3/ч, напор 2988 Па, габариты LхВхН: 560х510х505мм, масса m= 92 кг) | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874515
Вентиляторы пылевые ВРП 110-49 | шт. | 9499 | Вентиляторы пылевые ВРП 110-49 изготавливаются по 1-ой и 5-ой схеме из углеродистой стали или из нержавеющей стали (коррозионностойкие). Вентиляторы применяются в системах пылеочистных установок, для удаления древесной и металлической пыли и стружки от станков, в системах пневмотранспорт зерна, а также для других санитарно-технических и производственных целей. Вентиляторы изготовляются как правого, так и левого вращения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874516
Клапаны воздушные регулируемые КВР | шт. | 2896 | Клапаны воздушные регулирующие типа КВР (с.1.494-27) с исполнительным механизмом предназначены для регулирования количества воздуха и применяются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления с рабочим давлением до 1000 Па (100 кгс/м2). Клапан КВР состоит из корпуса, поворотных лопаток (1 – 5 шт.), привода и системы передачи движения от привода к лопаткам. В качестве исполнительного механизма применяются: ручной или электрический однооборотный механизм МЭО-16/63-0,25 ( МЭО40/63-0,25), у которых номинальный крутящий момент на выходном валу 16 Нм или 40 Нм, а номинальное время поворота выходного вала 63 сек; а также приводы Polar Bear, Belimo. Проходное сечение клапана от 200х200 до 1000х1000 мм, масса от 4,5 до 35 кг | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874517
Клапаны воздушные утепленные КВУ | шт. | 13098 | Клапаны воздушные утепленные КВУ (с.5.904-12) предназначены для установки на заборе наружного воздуха в приточных вентиляционных системах. Конструкция клапана состоит из корпуса, внутри которого на осях смонтированы поворотные лопатки (3-13 шт.). От электрического привода через систему тяг и рычагов осуществляется синхронное движение лопаток от положения «открыто» до положения «закрыто» и обратно. Они имеют трубчатые электронагреватели (ТЭНы) в каждом стыке поворотных лопаток для разогрева стыков при открывании в случае возможного их смерзания. Электрический подогрев должен включаться за 3 минуты до открытия клапана и выключается пуском вентиляционной системы. В качестве привода применяется исполнительный механизм электрический однооборотный МЭО-16/63-0,25 или МЭО40/63-0,25, где номинальный крутящий момент на выходном валу 16 Нм или 40 Нм, а номинальное время поворота выходного вала 63 сек. КВУ применяются в системе кондиционирования воздуха и вентиляции низкого давления (рабочее давление до 1470 Па (150 кгс/м2). Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1, 2, 3, 4 категорий размещения по ГОСТ 15150. Проходное сечение клапанов от 600х1000 до 2400х1400 мм, масса от 38 до 120 кг. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874518
Клапаны утепленные створные КУС | шт. | 3422 | Клапаны утепленные створные КУС (с.5.904-74.93) предназначены для установки на заборе наружного воздуха в приточных системах а также для отключения одной из нескольких приточных систем, имеющих один общий воздухозабор. Створки клапана открываются и закрываются вручную. Конструктивно клапан выполнен в виде утепленной деревянной створки (ставни), которая крепится к металлической раме при помощи дверных петель. Рама вставляется в проем строительной конструкции. Проходное сечение для клапанов одностворчатых от 510х485 до 885х1485 мм , для 2-х створчатых от 1120х350 до 1870х1475 мм, масса для одностворчатых от 20 до 67 кг, для 2-х створчатых от 36 до 147 кг. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874519
Вытяжные устройства общеобменных вентиляционных систем типа ВУР. | шт. | 346 | Вытяжные устройства общеобменных вентиляционных систем ВУР предназначены для удаления воздуха из помещений производственных, вспомогательных и административно-общественных зданий. Эти устройства обеспечивают гидравлическую устойчивость вытяжных систем и позволяют регулировать расходы воздуха. Их размерный ряд обеспечивает расход воздуха через одно устройство для помещений административно-общественных зданий - 25-600 м3/ч, для помещений производственных и вспомогательных зданий - 200-2400 м3. Вытяжное устройство изготавливается двух типоразмеров ВУР1 и ВУР2 для отверстий в металлических воздуховодах равных соответственно 100х200 и 200х400 мм. ВУР1 устанавливаются на воздуховодах круглого сечения диаметрами не менее 225 мм и воздуховодах прямоугольного сечения не менее 150х150 мм, а ВУР2 - на воздуховодах круглого сечения диаметром не менее 355 мм и воздуховодах прямоугольного сечения не менее 250х250 мм. Устройство состоит из наружного экрана, внутреннего экрана и двух регулировочных винтов. Экран наружный состоит из щитка и приваренных к нему двух пластинчатых упоров. Экран внутренний состоит из планки и двух приваренных к ней пластин. Регулирование положения наружного экрана ( регулирование расхода воздуха) относительно стенки воздуховода производится двумя винтами при помощи отвертки. Устройства выполняется из оцинкованной стали по типовой серии с.5.904-14. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874520
Воздухораспределители веерные приколонные НРВ | шт. | 6930 | Воздухораспределители веерные приколонные НРВ предназначены для подачи приточного воздуха в рабочую зону и устанавливаются в системах вентиляции, воздушного отопления, совмещенных системах вентиляции и воздушного отопления, а также в системах комфортного и технологического кондиционирования воздуха производственных помещений. Воздухораспределители НРВ применяются для систем, перемещающих воздух и невзрывоопасные газовые смеси, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой 80С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, а также пыли и других твердых примесей более 0,1г/м3. Они применяются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с рабочим давлением до 1500 Па (150 кгс/м2). Высота установки воздухораспределителя над полом до 4м, считая от оси решетки. Воздухораспределитель НРВ (типовая серия с.1.494-47) состоит из цилиндрического корпуса, имеющего присоединительный фланец и двух (либо четырех) радиально расположенных прямоугольных патрубков с двух рядными решетками, имеющими подвижные горизонтальные и вертикальные лопатки, позволяющие менять направление воздушного потока. По числу врезанных патрубков НРВ могут быть 4-хструйными и 2-хструйными. Подача воздуха в воздухораспределитель может осуществляться как снизу, так и сверху. 2-хструйные воздухораспределители устанавливаются у стен, 4-хструйные – у колонн. Конструкция НРВ позволяет осуществлять потребительское и сезонное (эксплуатационное) регулирование параметров воздушной среды в рабочей зоне путем изменения направления выпуска приточных струй от горизонтального до 30 вверх и до 45 вниз. Расход воздуха от 1200 до 52200 м3/ч, габариты ширина высота длина ВхНхL : от 421х320х421 мм до 2172х689х2172 мм, масса от 11,7 кг до 209 кг. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874521
Вентиляторы низкого давления типа ВЦ 4-75 | шт. | 6490 | Вентиляторы низкого давления типа ВЦ 4-75 применяются в стационарных системах кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданиях, а также для других санитарно технических и производственных целей. Вентиляторы №№ 2.5-12.5 изготавливаются по первой конструктивной схеме согласно ГОСТ 5976-90, а вентиляторы №10 и 12.5 также по пятой конструктивной схеме. Корпус вентилятора может быть установлен в любой из семи положений. По направлению выходного фланца в соответствии с ГОСТ 5376-90 Вентиляторы изготавливаются как правового, так и левого вращения. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата второй категории размещения по ГОСТ 15150. При условии предохранения двигателя от воздействия атмосферных осадков допускается эксплуатировать вентиляторы в условиях умеренного климата первой категории размещения. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874522
Пылесос станочный стационарный типа ПА-89 ( аналог ЗИЛ-900 М) | шт. | 29746 | Пылесос станочный стационарный типа ПА-89 (пылеулавливающий агрегат, аналог ЗИЛ-900 М) предназначен для улавливания сухой пыли, отсасываемой от укрытий абразивных кругов заточных, обдирочных и шлифовальных станков. Агрегат осуществляет дух ступенчатую очистку отсасываемого воздуха. Первая ступень очистки - сухой циклон, вторая ступень – рукавный матерчатый фильтр. Агрегат работает по рециркуляционной схеме. Очищенный воздух поступает в обслуживаемое помещение. Он состоит из следующих основных узлов: корпуса, в котором расположены циклон и рукавный фильтр, вентилятора с электродвигателем, бункера для сбора удаляемой пыли. Рукавный фильтр агрегата периодически очищается от пыли при помощи ручного встряхивающего механизма. Производительность 730/820 м3/ч, установочная мощность электродвигателя 1,5/2,2 квт, номинальное напряжение 380 в, емкость бункера 8 дм3, температура очищаемого воздуха 80 С, уровень шума 74 дб, степень очистки 99,3%, масса не более 120 кг. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874523
Воздухораспределители регулируемые прямоточныеи ВР ВРк | шт. | 0 | Воздухораспределители регулируемые прямоточные типа ВР и ВРк является устройством плафонного типа и предназначены для подачи воздуха в верхнюю зону помещений различного назначения системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. Воздухораспределитель состоит из каркаса, поворотных заслонок и механизма поворота. Регулирование направления струи производится в пределах 45? по установленным и закрепленным при первичной наладке упорам. Для обслуживания воздухораспределителя с пола помещения предусмотрена специальная штанга с крюком. Изменение угла наклона заслонок от горизонтального положения позволяет изменить вид приточной струи (от веерной до смыкающейся осесимметричной ). Рекомендуемая высота установки от 3 до 10м. Воздухораспределители ВР изготавливаются по типовой серии с.5.904-21. Воздухораспределители ВРк изготавливаются по типовой серии 5.904-46. Расход воздуха от 710 м3/ч до 66530 м3/ч (ВРк) и от 700 м3/ч до 8700 м3/ч (ВР). Габариты ВхLхН; от 325х325х180 мм до 1820х1820х495 мм (ВРк) и от 325х325х202 мм до 923х923х411 мм (ВР). Масса от 2,5 кг до 20 кг (ВРк) и от 2,3 кг до 16,5 кг (ВР). Выбор способа подачи воздуха зависит от назначения помещения, архитектурно-планировочных решений, расположения оборудования и постоянных рабочих мест, выбранной схемы организации воздухообмена. Изменение характеристик и направления приточной струи в широком диапазоне позволяет применять ВР и ВРк в системах, совмещающих функции вентиляции и воздушного отопления. Прямоточные регулируемые воздухораспределители типа ВР и ВРК предназначены для эксплуатации в климатическом исполнении типа УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874524
Воздухораспределители для сосредоточенной подачи воздуха прямоструйные ВСП | шт | 4092 | Воздухораспределители для сосредоточенной подачи воздуха прямоструйные ВСП предназначены для подачи воздуха системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха в производственные и вспомогательные помещения, не загроможденные оборудованием, а также для душирования группы рабочих мест. Воздухораспределители ВСП рекомендуется применять для сосредоточенной подачи воздуха компактными прямоточными струями выше рабочей зоны, когда рабочая зона омывается обратным потоком. Воздухораспределитель состоит из неподвижного патрубка прямоугольного сечения с фланцем для присоединения к воздуховоду, поворотного патрубка, имеющего горизонтальные и вертикальные полки и заслонки. Патрубок благодаря шарниру, находящемуся в центре тяжести поворотной части, имеет возможность поворачиваться вверх и вниз от горизонтали на угол 10С и 35С соответственно. Воздухораспределители ВСП предназначены для эксплуатации в климатическом исполнении УХЛЗ ГОСТ 15150-69. Воздухораспределители ВСП изготавливаются по типовым сериям 5.904-47 и 5.904-18. Расход воздуха от 3600 м3/ч до 172800 м3/ч (ВСП с.5,904-47) и от 12100 м3/ч до 172800 м3/ч (ВСП с.5.904-18). Габариты ВхLхН; от 500х500х279 мм до 2000х2000х930 мм (ВСП с.5,904-47) и от 900х900х410 мм до 2000х200х930 мм (ВСП с.5.904-18). Масса от 11 кг до 165 кг (ВСП с.5,904-47) и от 39 кг до 165 кг (ВСП с.5.904-18). | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874525
Воздухораспределители плафонные регулируемые многодиффузорные типа ПРМ ПРМп | шт. | 3346 | Воздухораспределители плафонные регулируемые многодиффузорные типа ПРМ ПРМп предназначены для подачи приточного воздуха коническими струями системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования в верхнюю зону помещений производственных и общественных зданий с высоты не более 8 м. Воздухораспределители применяются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с рабочим давлением до 1500Па (150 кгс/м2). Воздухораспределитель состоит из патрубка и соединенного с ним подвижной вставки, содержащей четыре закрепленных неподвижно относительно друг друга диффузора. Конструкцией предусмотрено крепление воздухораспределителей к воздуховоду, потолку или стенке камеры. Подвижной плафон позволяет изменять форму и характеристики приточной струи. Конструкция защищена авторским свидетельством № 1241036. Разработана конструкция воздухораспределителей круглого – ПРМ и прямоугольного – ПРМп и ПРМпф сечений. Воздухораспределители ПРМ изготавливаются по типовой серии 5.904-39 . Расход воздуха от 350 -4540 м3/ч ( ПРМ-1, ПРМп-1) до 1400 - 18000 м3/ч (ПРМ-4, ПРМп-4). Габариты ВхLхН : от 335 335х335 х110 мм (ПРМ-1 ПРМп-1) до 630 627х627х166 мм (ПРМ-4 ПРМп-4). Масса от 1,3 1,6 кг (ПРМ-1 ПРМп-1) до 4,1 4,2 кг (ПРМ-4 ПРМп-4). | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874526
Панели УС для установки фильтров Фя в строительных конструкциях | шт. | 1896 | Панели Ус с ячейковыми фильтрами применяются в качестве первой ступени очистки воздуха в шахтах вентиляционных систем, а также для дополнительной или основной очистки воздуха в составе центральных кондиционеров или приточных камер. Они предназначены для очистки воздуха от атмосферной пыли при среднегодовой запыленности воздуха до 1 мг/м3. Фильтрующие элементы панелей задерживают твердые или жидкие частицы аэрозолей размером более 5 мкм содержащиеся в атмосферном воздухе и в воздухе с цементной и угольной пылью, сажей, сварочными аэрозолями, дымом и т.п. Панели для плоской установки фильтров в строительных конструкциях (УС-39А) представляют собой прямоугольную раму, сваренную из угловой стали, внутри которой размещены ячейки для установки отдельных фильтров с крепежными скобами, позволяющими быстро проводить их замену. Панели для угловой установки фильтров в строительных конструкциях (УС40А, УС41А, УС42А) представляют собой корпус, выполненный в виде объемного элемента, состоящего из прямоугольного фланца, к которому сверху и снизу приварены листы, между которыми располагаются рамки для установки ячейковых фильтров. Применение данных панелей с развитой зигзагообразной конструкцией увеличивает фильтрующую поверхность и снижает удельную воздушную нагрузку. Панели для угловой установки фильтров в кондиционерах и приточных камерах (УС51, УС52, УС53, УС54) отличаются от других панелей наличием переходного фланца, позволяющего устанавливать панель в существующее сечение вентиляционной системы. Панели изготавливаются по типовой серии 5.904-25. Расход воздуха для панелей Ус39 от 3000 м3/ч до 40000 м3/,для панелей Ус40-42 от 10000 м3/ч до 40000 м3/ч , для панелей Ус51-54 от 10000м3/ч до 40000 м3/ч. Габариты ВхHхL соответственно от 1120х602х50 мм до 2694х2694х50 мм , от 876х1052х530 мм до 1703х2088х515 мм , от 916х1340х530 мм до 1744х2590х515 мм . Масса соответственно от 27 кг до 255 кг , от 106 кг до 297 , от 113 кг до 322 кг. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874527
Фильтрующий рулонный материал ФРНК-1 | рулон | 5200 | Фильтрующий рулонный материал ФРНК-1 всегда в наличии , рулон, состав: лавсан 25%,нитрон 75%, ширина В=1,73м, в одном рулоне F=55,4 м2, класс очистки G3-G4, плотность 290 г/м2, масса рулона 16,1 кг, ТУ 8397-126-0032238-97, арт. СФ-ДК4. Служит для установки в приточных камерах, центральных кондиционерах и воздушных фильтрах. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874528
Форсунки широко-факельные типа ШФ5/9 ШФ 7/10 | коиплект | 240 | Форсунки широко-факельные типа ШФ5/9 ШФ 7/10, предназначены для грубого распыления воды и обеспечения в факеле преобладания капель крупного размера, что особенно важно для процессов охлаждения и осушения воздуха. Форсунки ШФ 5/9 ШФ 7/10 применяются в камерах орошения кондиционеров КТЦ КТЦ3А и в приточных камерах 2ПК, а также для специальных увлажнителей воздуха систем кондиционирования и вентиляции и приточных камерах технологических систем. Входной диаметр форсунок 5 и 7 мм, выходной диаметр 9 и 10 мм. Корпус форсунок пластмассовый. Форсунки снабжены резиновыми втулками для присоединения их к распределительным стоякам. Расход воды через форсунки 165-630 кг/ч и 440-1500 кг/ч соответственно при давлении на входе в форсунки 20 и 300 кПа. Габариты ВхНхL: 32х20х66 мм и 32х27х57,3 мм, масса 0,027 и 0,037 кг соответственно. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874529
Вентиляторы центробежные среднего давления ВЦ 14-46 | щт. | 7257 | Вентиляторы центробежные ВЦ 14-46 №2-№8 предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 град. цельсия, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/куб.м., а также липких веществ и волокнистых материалов. Температура окружающей среды должна быть от - 40 до +40 град. цельсия. Вентиляторы центробежные могут быть использованы в системах вентиляции и кондиционирования воздуха или технологических установок с сопротивлением до 1800 Па. Вентиляторы центробежные состоят из электродвигателя, рабочего колеса и корпуса с присоединительными фланцами. ВЦ14-46 Общие сведения: - Среднего давления; - Одностороннего всасывания - Корпус спиральный поворотный - Лопатки загнуты назад - Направление вращения правое и левое Назначение: - Стационарные системы вентиляции - Технологические установки различного назначения - Другие производственные и санитарно-технические цели - Могут быть использованы взамен вентиляторов ВЦ-300-45 Условия эксплуатации - Температура окружающей среды от -40 до +40гр. - Температура перемещаемых воздуха и газовых смесей от -40 до +80гр - Перемещаемый воздух и газовые смеси не должны содержащих липких и волокнистых материалов - Концентрация пыли в перемещаемых смесях не более 100мг/м3 - По заказу могут быть изготовлены коррозийностойкие вентиляторы | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874530
Агрегаты отопительные АОВ АОП | шт. | 23890 | Агрегаты отопительные АОВ (вода) и АОП (пар) имеют широкий ряд по производительности от 3,0 до 35 тыс.куб.м/час и большой диапазоном по тепловой мощности. Эти агрегаты заменяют выпускаемые различными предприятиями агрегаты типа АВО АО2 АВ АП СТД АПВС | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874531
Воздушно-тепловые завесы с центробежными вентиляторами (с.5.904-7) | комплект | 856420 | Воздушно-тепловые завесы с центробежными вентиляторами ЗВТ 3-1 – ЗВТ 8-5 по типовой серии с.5.904-7 применяются для защиты от проникновения наружного воздуха через ворота промышленных зданий при температурах от минус 30 С до минус 46С. Завесы изготовляются по типовой серии с.5.904-7 для больших промышленных цехов с проемами ворот ширина х высота от 4х4 м до 5х6 м. В зависимости от тепловой производительности и расхода воздуха и комплектации оборудованием завесы подразделяются на три группы: - завесы типа ЗВТ3 и ЗВТ6,комплектуемые одним вентилятором и четырьмя калориферами на один стояк - завесы типа ЗВТ4 и ЗВТ7 с двумя вентиляторами и четырьмя калориферами на один стояк - завесы типа ЗВТ5 и ЗВТ8 с двумя вентиляторами и восемью калориферами на один стояк - завесы типа ЗВТ3 , ЗВТ5, которые устанавливаются непосредственно у проемов ворот - завесы типа ЗВТ6 , ЗВТ7, ЗВТ8, которые размешаются за габаритом колонны при отсутствии места для их установки в непосредственной близости от ворот (для выпуска воздуха в них предусмотрен удлиненный воздухораспределительный насадок). Расход воздуха через завесы от 32, 5 тыс. м3/ч до 76,5 тыс. м3/ч. Производительность по теплу от 316.6 тыс. ккал/ч до 964,9 ккал /ч. Габариты : высота стояка от 5,65 м до 6,850 м, ширина стояка от 2,44 м до 2,54 м. Масса завесы от 4,2 т до 6,8 т. о 6,8 т. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=874532
Грязевики сетевые вертикальные ТС-567 | шт. | 67850 | Грязевики вертикальные сетевые ТС-567 изготавливаются по типовой серии с. 5.903-13 выпуск 5. Грязевики применяются в элеваторных узлах, тепловых вводах зданий различного назначения, сетевых тепловых пунктах и котельных. Грязевики вертикальные предназначены для механической очистки воды от частиц грязи и других примесей в сетевых системах теплоснабжения. Их параметры : температура теплоносителя до 200 гр., диаметры Ду200-Ду300 мм, рабочее давление 16 и 25 кгс/см2. Грязевики выполняются с входным и выходным патрубками под приварку. Корпус диаметром от 426 до 630 мм выполнен стальным сварным. Грязевики снабжены съемными заглушками для их периодической чистки. а так же патрубками для выпуска воздуха и спуска воды. На поверхности выходных патрубков в полости грязевиков предусмотрена сетка из низкоуглеродистой стали для задержания взвешенных частиц. Расход теплоносителя от 158 т/ч до 356 т/ч. Высота грязевиков от 971 до 1311 мм. Масса от 184 до 431 кг. Поставляется без упаковки. Гарантия производителя - 12 месяцев. Монтажным организациям скидки в размере 5 - 10%. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=894539
Грязевики сетевые вертикальные ТС-568 | шт. | 139000 | Грязевики вертикальные сетевые ТС-568 изготавливаются по типовой серии с. 5.903-13 выпуск 5. Грязевики применяются в элеваторных узлах, тепловых вводах зданий различного назначения, сетевых тепловых пунктах и котельных. Грязевики вертикальные предназначены для механической очистки воды от частиц грязи и других примесей в сетевых системах теплоснабжения. Их параметры : температура теплоносителя до 200 гр., диаметры Ду350-Ду1000 мм на рабочее давление 16 кг/см2, диаметры Ду350-Ду800 мм на рабочее давление 25 кгс/см2. Грязевики выполняются с входным и выходным патрубками под приварку. Корпус диаметром от 820 до 1420 мм выполнен стальным сварным. Грязевики снабжены съемными заглушками для их периодической чистки. а так же патрубками для выпуска воздуха и спуска воды. На поверхности выходных патрубков в полости грязевиков предусмотрена сетка из низкоуглеродистой стали для задержания взвешенных частиц. Расход теплоносителя от 485 т/ч до 3957т/ч. Высота грязевиков от 1910 до 2760 мм. Масса от 1042 до 3507 кг. Поставляется без упаковки. Гарантия производителя - 12 месяцев. Монтажным организациям скидки в размере 5 - 10%. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=894540
Грязевики сетевые горизонтальные ТС-565 | шт. | 61950 | Грязевики горизонтальные сетевые ТС-565 изготавливаются по типовой серии с. 5.903-13 выпуск 5. Грязевики применяются в элеваторных узлах, тепловых вводах зданий различного назначения, сетевых тепловых пунктах и котельных. Грязевики вертикальные предназначены для механической очистки воды от частиц грязи и других примесей в сетевых системах теплоснабжения. Их параметры : температура теплоносителя до 200 гр., диаметры Ду150-Ду400 мм, рабочее давление 10, 16 и 25 кгс/см2. Грязевики выполняются с входным и выходным патрубками под приварку. Корпус диаметром от 426 до 630 мм выполнен стальным сварным. Грязевики снабжены съемными заглушками для их периодической чистки. а так же патрубками для выпуска воздуха и спуска воды. На поверхности выходных патрубков в полости грязевиков предусмотрена сетка из низкоуглеродистой стали для задержания взвешенных частиц. Расход теплоносителя от 89 т/ч до 633 т/ч. Высота грязевиков от 585 до 826 мм. Масса от 232 до 783 кг. Поставляется без упаковки. Гарантия производителя - 12 месяцев. Монтажным организациям скидки в размере 5 - 10% | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=894541
Грязевики сетевые горизонтальные ТС-566 | шт. | 81950 | Грязевики горизонтальные сетевые ТС-566 изготавливаются по типовой серии с. 5.903-13 выпуск 5. Грязевики применяются в элеваторных узлах, тепловых вводах зданий различного назначения, сетевых тепловых пунктах и котельных. Грязевики вертикальные предназначены для механической очистки воды от частиц грязи и других примесей в сетевых системах теплоснабжения. Их параметры : температура теплоносителя до 200 гр., диаметры Ду500-Ду1400 мм, рабочее давление 10, 16 и 25 кгс/см2. Грязевики выполняются с входным патрубком под приварку, а выходным под фланцевое соединение. . Корпус диаметром от 820 до 1820 мм выполнен стальным сварным. Грязевики снабжены разъемными фланцами для их периодической чистки. а так же патрубками для выпуска воздуха и спуска воды. На поверхности выходных патрубков в полости грязевиков предусмотрена сетка из низкоуглеродистой стали для задержания взвешенных частиц. Расход теплоносителя от 989 т/ч до 7755 т/ч. Высота грязевиков от 1045 до 2105 мм. Длина грязевиков от 2805 до 4292 мм. Масса от 730 до 6708 кг. Поставляется без упаковки. Гарантия производителя - 12 месяцев. Монтажным организациям скидки в размере 5 - 10% | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=894542
воздухосборник проточной А1И 017.000 Ду 20 Ру 1.2 | шт. | 4602 | горизонтальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993483
воздухосборник проточной А1И 017.000 -01 Ду 32 Ру 1.2 | шт. | 5959 | горизонтальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993484
воздухосборник проточной А1И 017.000 -02 Ду 50 Ру 1.2 | шт. | 8968 | горизонтальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993485
воздухосборник проточной А1И 017.000-03 Ду 80 Ру 1.2 | шт. | 11741 | горизонтальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993486
воздухосборник проточной А1И 019.000 Ду 20 Ру 0.6 | шт. | 4130 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993487
воздухосборник проточной А1И 019.000 -01 Ду 32 Ру 0.6 | шт. | 4720 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993488
воздухосборник проточной А1И 019.000 -02 Ду 50 Ру 0.6 | шт. | 6549 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993489
воздухосборник проточной А1И 019.000 -03 Ду 80 Ру 0.6 | шт. | 8419 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993490
воздухосборник проточной А1И 020.000 Ду 20 Ру 1.2 | шт. | 4366 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993491
воздухосборник проточной А1И 020.000-01 Ду 32 Ру 1.2 | шт. | 4956 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993492
воздухосборник проточной А1И 020.000-02 Ду 50 Ру 1.2 | шт. | 6814 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993493
воздухосборник проточной А1И 020.000-03 Ду 80 Ру 1.2 | шт. | 8791 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993494
воздухосборник проточной А1И 018.000 Ду 50 Ру 1.2 | шт. | 7847 | вертикальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993495
воздухосборник проточной А1И 018.000 -01 Ду 80 Ру 1.2 | шт. | 11328 | вертикальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993496
воздухосборник проточной А1И 018.000 -02 Ду 100 Ру 1.2 | шт. | 12986 | вертикальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993497
воздухосборник проточной А1И 021.000 Ду 50 Ру 0.6 | шт. | 7735 | вертикальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993498
воздухосборник проточной А1И 021.000-01 Ду 80 Ру 0.6 | шт. | 8555 | вертикальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993499
воздухосборник проточной А1И 021.000-02 Ду 100 Ру 0.6 | шт. | 12382 | вертикальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993500
воздухосборник проточной А1И 022.000 Ду 50 Ру 1.2 | шт. | 7788 | вертикальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993501
воздухосборник проточной А1И 022.000-01 Ду 80 Ру 1.2 | шт. | 8909 | вертикальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993502
воздухосборник проточной А1И 022.000-02 Ду 100 Ру 1.2 | шт. | 12634 | вертикальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993503
фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК 2.10.00 Ду 15 | шт. | 2134 | для узлов обвязки узел обвязки регулирующих клапанов УР, с муфтовым соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993504
фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК 2.10.00-01 Ду 20 | шт. | 2486 | для узлов обвязки узел обвязки регулирующих клапанов УР, с муфтовым соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993505
фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК 2.10.00-02 Ду 25 | шт. | 2706 | для узлов обвязки узел обвязки регулирующих клапанов УР, с муфтовым соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993506
фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК 2.20.00 Ду 32 | шт. | 4378 | для узлов обвязки узел обвязки регулирующих клапанов УР, с муфтовым соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993507
фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК 2.20.00-01 Ду 40 | шт. | 6581 | для узлов обвязки узел обвязки регулирующих клапанов УР, с муфтовым соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993508
фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК 2.20.00-02 Ду 50 | шт. | 9071 | для узлов обвязки узел обвязки регулирующих клапанов УР, с муфтовым соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993509
фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК 3.10.00 Ду 65 | шт. | 10458 | для узлов обвязки узел обвязки регулирующих клапанов УР, с фланцевым соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993510
фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК 3.10.00-01 Ду 80 | шт. | 11455 | для узлов обвязки узел обвязки регулирующих клапанов УР, с фланцевым соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993511
фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК 3.10.00-02 Ду 100 | шт. | 16834 | для узлов обвязки узел обвязки регулирующих клапанов УР, с фланцевым соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993512
фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК 3.10.00-03 Ду 125 | шт. | 23415 | для узлов обвязки узел обвязки регулирующих клапанов УР, с фланцевым соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993513
фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК 3.10.00-04 Ду 150 | шт. | 26890 | для узлов обвязки узел обвязки регулирующих клапанов УР, с фланцевым соединением | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993514
узел обвязки регулирующих клапанов УР 15/15 ( фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК. 1.00 ) | шт. | 64210 | узлел обвязки калорифера, поверхностного охладителя | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993515
узел обвязки регулирующих клапанов УР 15/20 ( фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК. 1.00-01 ) | шт. | 66980 | узлел обвязки калорифера, поверхностного охладителя | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993516
узел обвязки регулирующих клапанов УР 15/25 ( фильтр жидкостной сетчатый механический ОРК. 1.00-02 ) | шт. | 67890 | узлел обвязки калорифера, поверхностного охладителя | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993517